采购文件

项目名称：建筑消防设施维修保养服务采购

| 项目编号： | HNU2026009 |
| --- | --- |

淮阴师范学院

2026年 4月

目    录

第一部分  采购公告	3

第二部分  响应须知	6

第三部分  采购合同主要条款	12

第四部分  采购需求	24

第五部分  评审方法与评审标准	36

第六部分  响应文件格式	38

项目概况

淮阴师范学院 建筑消防设施维修保养服务采购   项目的潜在供应商可在淮阴师范学院招标采购网（https://ztb.hytc.edu.cn/）自行免费下载采购文件，并于2026年4月21日11点00分（北京时间）前递交响应文件。

第一部分  采购公告

一、项目基本情况

1.项目编号：   HNU2026009

2.项目名称：   建筑消防设施维修保养服务采购

3.预算金额：   30万元/2年

4.采购需求：详见采购文件第四部分采购需求

5.项目说明：

（1）服务范围：包括长江路校区图书馆（包含1楼数据中心、5楼特藏室）、音乐楼、崇文楼、弘文楼、理工楼、生化楼、钢结构大棚、15号办公楼、新生化楼（自2026年12月1日纳入维保范围）、体育馆、校史馆、档案馆、杏园餐厅、青年教师周转公寓以及交通路校区综合楼、行政办公楼、图书馆、师院宾馆等建筑（1）消防供配电设施；（2）火灾自动报警系统；（3）消防供水设施；（4）消火栓（消防炮）灭火系统；（5）自动喷水灭火系统；（6）气体灭火系统；（7）防排烟系统；（8）火灾应急照明和疏散指示标志；（9）应急广播系统；（10）消防专用电话；（11）防火分隔设施；（12）消防电梯；（13）电气火灾监控系统；（14）其他建筑消防设施：两校区路边及建筑物周边其他消防设施的维修保养技术服务。

（2）服务期限及付款：合同签订之日起2年。分四次支付，每半年验收合格后凭发票支付半年维保费。

6.本项目（□是☑否）接受联合体。

二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1具备《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第 7 号）第五条从业条件的承诺书；

3.2项目组人员须不少于3名且均须具有中级及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书或者中级/四级（消防维保方向）及以上消防设施操作员国家职业资格证书。项目组人员中至少包括一名项目负责人，项目负责人应当具备一级注册消防工程师资格。

4.拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起

2.网址：“淮阴师范学院校园网”或“淮阴师范学院招标采购网”

3.方式：自行下载，点击右侧链接下载文件：建筑消防设施维修保养服务采购（HNU2026009）文件。

4.售价：本项目不收取文件工本费。

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1．提交响应文件截止时间：2026年 4 月 21 日上午 11 时 00 分（以文件递送至招标办时间为准）

2．响应文件递交地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼208室，电话0517-83525709（从淮阴师范学院长江路校区东门进）

3．逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4．开启时间：2026年 4 月 21 日下午 14 点 30 分

5．评审地点：淮阴师范学院16号办公楼213室（供应商无需现场等待，结果将在淮阴师范学院招标采购网公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注）

五、公告期限

自本公布发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮阴师范学院招标采购网”发布的更正公告。

2.本次采购不收取投标保证金。

3. 响应文件制作份数为纸质版一式三份（一份正本、两份副本）、电子版一份（应为不加密的U盘或光盘形式递交、内容为盖章后的纸质版响应文件的扫描件，电子版内容应与纸质文件正本一致，随纸质正本文件一并或单独密封提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，响应人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：淮阴师范学院招投标办公室

地址：淮安市长江西路111号

联系方式：孙老师   联系电话：0517—83525709

2.项目联系信息

联系方式：王老师   联系电话：0517-83526119

# 第二部分  响应须知

一、总则

1.适用范围

本采购文件仅适用于本次采购公告中所述项目的采购。

2.合格的响应人

2.1满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.费用

响应人在响应过程中的一切费用，不论成交或成交与否，均由响应人自行承担。采购人对未成交者或未成交者不予补偿。

4.采购文件的约束力

响应人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

5.采购文件的询问

任何要求对采购文件进行询问的响应人，应在响应截止日期五日前按采购公告中的通讯地址向采购人提出（在递送书面文件的同时，请将电子文档发送至电子邮箱ztb@hytc.edu.cn，联系人：孙老师，联系电话：0517-83525709）。

6.采购文件的修改

在截止时间三个工作日前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原采购公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有参加本次响应的响应人都具有约束力。为使供应商有足够的时间按采购文件的更正要求修正采购响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应截止时间和评审日期。

7.采购文件的解释

本采购文件由采购人负责解释。

二、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1响应文件以及供应商与采购人之间所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件份数和签署

2.1响应人应严格按照采购文件要求，编制一式三份纸质版响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样以及电子版一份（应为不加密的U盘或光盘形式递交、内容为盖章后的纸质版响应文件的扫描件，电子版内容应与纸质文件正本一致，随纸质正本文件一并或单独密封提交）。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2.2响应文件正本中，响应文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖供应商公章。本响应文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用印章。

2.3除响应人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件法定代表人或委托受托人签字。

3.响应报价

报价应为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于以下费用：货物或服务的费用、运输与保险费用、安装调试费、配套施工费、检测费、培训费、维护费，税金，利润等所有费用。

采购人不接受可选择的方案和报价。任何有选择的方案和报价将被视为无实质性响应而导致响应无效。

4.技术要求响应偏离

无

5.服务承诺

响应人的服务承诺应按不低于采购文件中服务要求的标准。

6.投标保证金

无

三、响应文件的递交

1.响应文件的密封和标记

1.1响应人应将响应文件正本和所有副本密封，不论响应人成交与否，响应文件均不退回。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达；

（2）注明采购项目名称、项目编号及包号。

（3）未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

2.响应截止日期

所有响应文件都必须按照采购文件规定的时间、方式送达。在截止时间以后送达的响应文件，或者不按照要求方式送达的响应文件，采购人拒绝接收。

3.响应文件的补充、修改和撤回

响应人在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回；需要进行补充、修改的，应当重新递交响应文件。

四、评审程序

评审工作由淮阴师范学院负责组织，具体评审事务由依法组建的评审小组负责。

1.响应文件的资格审查

1.1响应文件资格性审查

依据法律法规和采购文件的规定，采购人组织对响应文件中的资格证明文件、响应保证金（如有）等进行审查，以确定响应人是否具备参加响应的资格。不符合竞争性响应文件规定的资格要求的响应文件，将作为无效响应处理。

1.2响应文件符合性审查

1.2.1评审小组依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评审小组可作无效响应处理。

1.2.2参加响应的供应商及其响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应处理：

（1）未按照响应文件规定要求签署、盖章的；

（2）不同参加响应的供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同参加响应的供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（4）不同参加响应的供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同参加响应的供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（6）不同参加响应的供应商的响应文件相互混装；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，或有损害采购人利益的规定的；

（8）评审小组认为参加响应的供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在响应现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（9）在一份响应文件中对同一响应项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按响应文件规定提交备选响应方案的除外；

（10）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（11）以他人的名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通响应的；

（12）不符合采购文件中规定的实质性要求的（本采购文件中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）

（13）报价超过项目限价的；

（14）未按要求制作响应文件的（一份正本、两份副本和一份电子响应文件）；

（15）不符合法律、法规规定的其他无效情形，以及响应文件规定的其他无效情形。

1.3采用非单一来源采购方式的项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应人参加同一合同项下采购的，按一家响应人计算，评审后得分最高的同品牌响应人获得成交或成交推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照采购文件规定的方式确定一个响应人获得成交推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应人不作为中标或成交候选人。

1.4有下列情形之一的，本次采购活动将被终止：

（1）在采购过程中符合采购文件要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重要变故，采购任务取消的；

（4）其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

2.响应文件的澄清

2.1评审小组有权要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

2.2响应人必须按照评审小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权的代表签字认可，作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，评审小组（评审委员会）可认定其响应无效。

3.对响应文件的详细评审

3.1评审小组只对实质上响应采购文件的供应商进行综合评审；

3.2评审应严格按照采购文件规定和评审标准、方法进行，响应人可对任何擅自改变评审标准、方法的行为进行质疑或投诉。响应人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.确定成交供应商

4.1评审小组根据详细评审的结果确定中标或成交候选人，并标明排列顺序，并编写评审报告。

4.2采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的按照技术得分排序。

4.3采购人根据评审小组提供的中标或成交候选人排序名单，按排名确定成交供应商，并与其签订合同。

若中标或成交候选人放弃成交，或在公告法定质疑期限内有举报并经核实中标或成交候选人存在违法违规或舞弊行为，应重新开展采购活动或依次顺延选取其他响应人为成交供应商。

5.保密

5.1评审开始后，直到成交结果公告，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料且与授予合同有关的信息，都应保密，均不得向任何响应人或无关的人员泄露。

5.2在评审期间，响应人企图影响采购人或评审小组的任何评审活动，按无效响应处理，并由其承担相应的法律责任。

6.成交通知

6.1评审结果确定后，采购人将成交结果第一时间在淮阴师范学院招标采购网公示，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其他未成交单位将不单独通知。

6.2成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者招响应工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或招响应工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评审小组发现的；

（5）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，采购人有权取消成交资格、列入学校采购企业黑名单、两年内不得参与学校所有采购项目等处罚。采购人有权重新组织采购或递补成交候选人。

7.质疑处理

7.1供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公示之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人（联系人：孙老师，联系电话：0517-83525709，联系地址：淮安市长江西路111号，淮阴师范学院；在递送书面文件的同时请参加响应的供应商将电子文档发送至电子邮箱ztb@hytc.edu.cn）提出质疑。非书面形式、7工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。质疑函内容主要包含：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期等，所有材料需要参加响应的供应商的盖章。

7.2质疑必须以参加响应的供应商法定代表人或其授权代表（采购响应文件中所确定的）书面送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

7.3未参加响应的供应商或在采购活动中本身权益未受到损害或从谈判活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

7.4参加响应的供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

7.5采购人将在收到响应供应商的书面质疑后将在规定时间内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

五、合同签订相关事项

1.签订合同

1.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及询价采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.履约保证金（如有）

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金，于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

# 第三部分  采购合同主要条款

（具体情况以实际签订为准）

建筑消防设施维修保养合同

甲方：      淮阴师范学院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经磋商达成如下协议，共同遵守：

一、维修保养项目名称： 淮阴师范学院建筑消防设施维修保养服务。

二、维修保养范围：乙方负责长江路校区图书馆（包含1楼数据中心、5楼特藏室）、音乐楼、崇文楼、弘文楼、理工楼、生化楼、钢结构大棚、15号办公楼、新生化楼（自2026年12月1日纳入维保范围）、体育馆、校史馆、档案馆、杏园餐厅、青年教师周转公寓以及交通路校区综合楼、行政办公楼、图书馆、师院宾馆等建筑（1）消防供配电设施；（2）火灾自动报警系统；（3）消防供水设施；（4）消火栓（消防炮）灭火系统；（5）自动喷水灭火系统；（6）气体灭火系统；（7）防排烟系统；（8）火灾应急照明和疏散指示标志；（9）应急广播系统；（10）消防专用电话；（11）防火分隔设施；（12）消防电梯；（13）电气火灾监控系统；（14）其他建筑消防设施：两校区路边及建筑物周边其他消防设施的维修保养技术服务。

三、维修保养期限：自    年  月   日  时起至    年  月   日  时止，维修保养期为 2 年。

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

五、乙方的权利、义务：

1、乙方须具备中华人民共和国应急管理部令 第7号《社会消防技术服务管理规定》中消防设施维修保养的相应从业条件并自觉接受消防行政部门的监督检查。乙方须具备对甲方所有消防设施维修保养的能力，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、根据甲方的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，指定不少于3名执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真负责，如实填写维修保养记录，确保甲方消防设施完好有效。

3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4、每年对承担维修保养服务的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。

5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

6、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导，有义务对甲方消防设施维修改造工程提供符合国家消防行业标准的专业指导意见和维修改造方案。

六、维修保养费用及支付方式、期限：

（一）合同金额：人民币     万元整 （RMB：      ），此价格含维保服务费、维修配件费、人员工资、税费等一切费用，除约定外甲方不再支付其他费用。

（二）合同结束前20天，乙方出具履行合同工作报告，甲方组织验收专家组，对乙方履行合同工作进行验收。

为保证合同的顺利执行，乙方必须在签订合同之前，向甲方提交金额为合同总价10%的履约保证金，履约保证金在合同结束后，经甲方验收合格且甲方确认所有消防设施均正常使用后20天内无息退还。

（三）自乙方进场开始维修保养工作后，甲方对乙方的维修保养工作每半年进行一次验收，如验收合格且甲方确认所有消防设施均正常使用后20天内，由乙方出具正式发票，甲方支付乙方半年维保费（半年维保费=合同约定价款/4-应扣除的违约金 -应扣除的其他费用）。

七、违约责任：

（一）甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

（二）甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

（三）乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

（四）因乙方操作人员违规操作造成损坏的，乙方负责修复并承担甲方所有损失。

（五）乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任并造成损失的，由乙方承担全部责任，且甲方有权解除维修保养合同。

（六）乙方违反维修保养合同的情形包括但不限于：1、在甲方三次催告下仍未纠正；2、不按时进行月检和年度检查；3、违反合同约定不按时到现场排除消防隐患的；4、在维修保养、检查测试中弄虚作假及严重不负责任；5、给甲方出具不规范的检查报告导致甲方的消防不能通过当地消防部门检查；6、当地消防部门检查中因乙方职责范围内设施设备未及时维修更换而导致甲方被处罚；7、维修更换设备、零部件等不及时给甲方造成损失；8、更换设备、零部件等存在不匹配或有质量问题导致甲方消防系统无法正常使用等情况。在履约过程中，乙方存在上述情形之一的，每次乙方须承担当期维保费用的10%的违约金，当期维保费用结算时由甲方在当期维保费中扣除。如上述任一情形出现三次或三次以上的，甲方有权暂停支付或拒付乙方的维保费，直至解除合同，履约保证金不予退还。因出现乙方违反维修保养合同的情形且给甲方造成损失的，乙方还应当承担甲方的一切损失。

（七）乙方派出的驻点人员未按甲方要求的时间内驻点的，乙方须承担每日100元的违约金，当期维保费用结算时由甲方在当期维保费中扣除。因出现乙方未按要求驻点的且给甲方造成损失的，乙方还应当承担甲方的一切损失。

（八）乙方对所有保养的消防设施设备按照消防设施设备行业的保养规范进行每日巡查，每月维保，巡检单报甲方一份存档。乙方建立巡查签到表和维保巡查、检查工作台账资料，以备甲方监管检查，如发现未及时巡查签到的，乙方须承担每次100元的违约金，当期维保费用结算时由甲方在当期维保费中扣除。

（九）如发现乙方报修保养人员在维修保养过程中无故拖延消防设施设备故障处理时间或不维修的，（接书面通知超过2小时仍无故拖延或不维修的视为不予理睬）首次书面通知不予理睬的，每次乙方须承担当期维保费用的10%的违约金；第二次书面通知不予理睬的，每次乙方须承担当期维保费用的20%的违约金；第三次书面通知仍不予理睬的，甲方有权停止支付维保费用，解除维保合同，履约保证金不予退还。

乙方接收书面通知方式： 电子邮件方式 ，接收电子邮件地址：             。

（十）乙方应严格遵守甲方的考勤制度，驻点人员不得迟到或早退，如有违反，乙方须承担每次100元的违约金，当期维保费用结算时由甲方在当期维保费中扣除。

（十一）维保人员作业期间统一着工作服，如有违反，乙方须承担每次100元的违约金，当期维保费用结算时由甲方在当期维保费中扣除。

（十二）乙方须自觉接受消防行政部门的监督检查，在监督检查的过程中如因乙方被消防行政部门惩处导致合同不能履行的，甲方有权单方面解除合同且对乙方履约保证金不予退还，同时乙方还须向甲方支付违约金人民币10000元。

（十三）如乙方单方面提出解除合同要求，乙方须承担如下责任：1、当期维保费用不予支付；2、对于尚未完成的维修或更换部件问题，乙方须在正式解除合同日期前完成维修或更换部件的工作，若乙方拒绝处理未完成的维修或更换部件问题，乙方须承担甲方委托第三方维修或更换部件所支付的所有费用；3、履约保证金不予退还。

（十四）如甲方应支付的当期维保费用不足以抵扣乙方上述各种情形所产生的违约金，不足部分向下延续，用下期维保费用抵扣，直至合同结束。如合同结束时，最后一期维保费用及乙方交纳的履约保证金仍不足以抵扣乙方违约金，不足部分由乙方向甲方补交。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的 2 解决。

1、由   仲裁机关仲裁 ；

2、向 甲方所在地有管辖权的 法院起诉。

九、双方协商的其他事项：

（一）维修保养人员要求

1、乙方须针对本项目组建维保项目组，项目组人员须不少于3名。维保项目组中，项目负责人须具有一级注册消防工程师注册证书且注册单位为乙方，项目组成员须具有中级及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书或者中级（或四级）及以上消防设施操作员国家职业资格证书。项目组人员中还须至少包括一名在甲方现场进行驻点的维保人员。驻点人员的驻点时间每周不少于6日，作息时间按甲方规定的作息时间执行（法定节假日按甲方要求值班），因特殊情况，项目组人员中明确的驻点人员无法驻点的，必须由项目组人员中其他人员临时代替驻点。

2、乙方派出的项目组在进行维修保养前，甲方将对其进行考核，通过后方能对甲方的消防设施进行维修保养，审核通过的维修保养人员一旦确定，乙方一年内不得随意更换维修保养人员，但甲方有权根据维修保养人员后期工作能力及态度等方面考核情况要求乙方更换项目组成员。乙方更换的新维修保养人员必须为具有上述职业资格证书的乙方正式员工且经过甲方考核通过后才能对甲方消防设施进行维修保养。

（二）维修保养方针及要求：

1、乙方须按照法律法规、技术标准（包括但不限于《建筑消防设施的维护管理》（GB25201））、执业准则等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

2、乙方须根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案、维修保养检查计划。

3、维修保养合同期内，乙方须按甲方要求开展每日巡查、月度检查以及年度检查。

（1）乙方派出的项目组须按计划开展每日巡查，每月完成一轮全校消防设施的巡查及维修工作，并做好维修保养记录。

（2）月度检查由乙方于每月25日前后开展各系统运行情况检查，对甲方消防设备设施进行全面的维修保养，做好维修保养记录，并向甲方提供详细的月度检测报告。

（3）年度检查由乙方于每年寒假或暑假开展至少1次年度检查测试，年度检查测试报告应当于每年的1月30日或7月30日前送达甲方。

4、合同期限满前20天，由乙方向甲方提供一份经甲方认可的、具有消防检测资质的、第三方检测机构出具的合格年度检测报告（检测费用由乙方承担），甲方组织验收专家组对乙方履行合同工作进行验收，由验收专家组根据服务内容列出清单逐一排查，确定乙方维修保养服务是否合格。

5、乙方在驻点服务中，须做好常用工具（如：编码器、万用表、普通扶梯、油枪等）以及零配件（如：烟感、手报、疏散指示灯等）的准备工作，其中烟感、疏散指示灯、应急照明灯等各品类易耗配件在驻点处的库存均不少于10件。

6、乙方在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决，普通故障保证在12小时内修复，需更换设备时，属于备品备件的维修在24小时内完成，需厂家提供的设备，保证在120小时内完成。

乙方相关人员手机须24小时保持畅通，若甲方消防设施设备在乙方相关人员工作时间之外发生紧急状况，乙方相关人员须在甲方规定时间内无条件到达指定地点。

7、维修保养合同期内，乙方须对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导，有义务对甲方消防设施维修改造工程提供符合国家消防行业标准的专业指导意见和维修改造方案。

8、乙方在消防系统维护作业中，不得擅自改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，若有必要须书面通知甲方，并向甲方提供技术资料，同时须通过消防部门的认可，经甲方认可后方可变动。

9、乙方应当加强安全防范，禁止违规操作，在消防维修保养作业中造成人员伤亡及其它安全事故的，一切责任和损失均由乙方承担。

10、乙方在维修保养过程中应尽量保护原设施、设备，并保证周围其它设施、设备完好，造成损坏的须予以赔偿。

11、乙方未按采购需求以及合同条款进行维修保养的，甲方有权终止合同并拒付维保费用，同时由此给甲方造成的损失由乙方承担。

12、消防部门检查工作时，乙方应主动参加，认真听取消防部门的意见，对维修保养范围内消防系统存在的问题按要求进行整改和完善，消防部门检查出的问题，若乙方未进行整改，一切后果由乙方全权负责。

13、消防系统发生故障时，乙方接到甲方通知后，驻点人员应立即作现场检查维修，甲方通知乙方后，乙方未能按时到场或甲方无法联系上乙方，造成甲方的一切损失由乙方承担。

（三）维修保养具体要求：

| 系统名称 | 检查、维修保养要求 |
| --- | --- |
| 消防供配电设施 | 1、每月查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 2、每月核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验： （1）自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示； （2）人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 3、 每月查看最末一级配电箱运行情况。 |
| 火灾自动报警系统 | 1、每月检查、维修保养火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能。 2、每月检查、维修保养消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 3、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 4、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每次抽检完整两层。 （2）试验选层广播。每次抽检完整两层。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态功能。 （4）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，每次抽检两层。 （5）试验手动报警按钮报警功能，每次抽检完整两层。 （6）对主机备用电源进行充放电试验。 （7）自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。 |
| 消防供水设施 | （1）每月检查消防水池、水箱的水位及水压是否处于正常完好状态。 （2）每月检查消防水泵的运行、启停、远程操作及压力是否处于正常完好状态。 （3）每月检查消防增压稳压设备的运行、启停及压力是否处于正常完好状态。 |
| 消火栓 灭火系统 | 1、每月检查、维修保养消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。 2、每月检查下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）试验远距离启泵按钮启动消防泵，每次抽检两层，每层抽检不少于4个。 （3）楼顶消火栓出水，检查管网压力和水质。 |
| 自动喷水灭火系统 | 1、每月检查、维修保养消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验消防泵是否能正常工作。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统的供水情况。 （3）利用末端试水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，每次抽检完整两层。 |
| 气体 灭火系统 | 1、每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常； 2、每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象； 3、每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常； 4、每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑； 5、每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作； 6、每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆； 7、每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化； 8、每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。 |
| 防排烟 系统 | 1、每月检查、维修保养送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机，每次抽检完整两层。 （2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 （3）试验手动方式关闭防火阀，每次抽检完整两层。 |
| 火灾应急照明 和 疏散指示标志 | 1、每月检查、维修保养安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于完好状态。 2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 |
| 应急广播和 消防专用电话 | 1、每月检查、维修保养电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每次抽检完整两层。 （2）试验选层广播。每次抽检完整两层。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 |
| 防火分隔设施 | 1、每月检查、维修保养防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。每次抽检完整两层。 （2）用手动按钮启动防火卷帘门。每次抽检完整两层。 |
| 消防电梯 | 1、检查、维修保养消防电梯迫降按钮、消防电源及切换设备处正常完好状态。 2、在自动和远程控制状态下，能够对非消防电源进行切断，事故照明投入使用。 |
| 电气火灾监控系统 | 1、每日应对系统进行一次检查，检查内容如下： （1）对系统各部件进行外观检查，外观质量应符合有关规定； （2）检查监控器的实时显示数据是否在正常范围内。 2、每月至少对系统进行一次检查，并打印整理系统的月度运行维护报告。检查内容如下： （1）对现场监控器逐个进行故障、自检、漏电试验检查，应功能完好、动作正常； （2）检查主机的数据接收和事件记录是否完整准确。 3、每年至少应对系统进行一次监控报警和故障报警记录的检查。 |
| 室外消火栓、 水泵接合器 | 1、检查、维修保养室外消火栓、水泵接合器是否完整有效。 2、每月抽检10个室外消火栓、5个接合器，检查水压是否正常。 |

（四）乙方履约前检查：

乙方须在维修保养履约前针对合同内所承担维修保养的各系统进行全面详尽的检查，如消防设施存在隐患或故障，乙方须书面提出消防设施隐患或故障清单，并给予相应的解决方案及维修报价以供甲方参考，由甲方确定是否维修，如需维修，由甲方决定是否由乙方或委托其他第三方单位维修，维修费用由甲方承担。

在履约过程中，甲方若发现消防设施存在隐患或故障是乙方在履约前检查过程中未检查出来的，视为履约期间出现的隐患或故障，乙方应按照合同条款履约。

（五）乙方免责判定：

维修保养期间，疏散指示灯、应急照明灯以及室内消火栓以外的消防设施设备，因不可抗力或人为故意损坏，导致消防设施损坏的，乙方须提供不可抗力或人为故意损坏的证据的前提下，可不承担责任。

（六）维修、更换及其他费用界定：

1、在《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》中，A类部件的材料、维修、更换及其他所有费用由乙方承担，B类部件的材料、维修、更换及其他所有费用由甲方承担。

2、乙方更换的部件、设备必须符合国家标准，同时出具该产品的认证证明。

3、如更换的部件不在《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》中，部件每单件材料市场价（不含工时费）不超过贰仟元时，材料、维修、更换及其他所有费用由乙方承担；部件每单件材料市场价（不含工时费）超过贰仟元时，材料费由甲方承担，维修、更换费用及其它所有费用由乙方承担。

如更换的部件不在《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》中，乙方提供的每单件材料市场价（不含工时费）超过贰仟元时，甲方经过市场调研认为上述材料市场价格未超过贰仟元，且乙方不愿意以贰仟元以内的价格更换的，乙方须承担甲方委托第三方更换部件所支付的材料、维修、更换及其他所有费用，若乙方拒不承担该项费用，按违反合同处理。

4、如需更换整套设备系统，乙方必须向甲方提出书面申请，由甲方经过验证后按程序更换。

如甲方设施设备的故障可以维修，而乙方要求更换整套设备，且乙方拒不维修，甲方经第三方认定确认可以维修（维修总价不得超出该设备总价的30%），无需更换，乙方须承担甲方委托第三方材料、维修、更换及其他所有费用。

十、合同份数：本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

附件：《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》

| 甲 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： | 乙 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

年    月    日                 年    月    日

# 第四部分  采购需求

一、服务内容及范围

（一）服务内容：淮阴师范学院建筑消防设施维修保养服务。

（二）服务范围：包括长江路校区图书馆（包含1楼数据中心、5楼特藏室）、音乐楼、崇文楼、弘文楼、理工楼、生化楼、钢结构大棚、15号办公楼、新生化楼（自2026年12月1日纳入维保范围）、体育馆、校史馆、档案馆、杏园餐厅、青年教师周转公寓以及交通路校区综合楼、行政办公楼、图书馆、师院宾馆等建筑（1）消防供配电设施；（2）火灾自动报警系统；（3）消防供水设施；（4）消火栓（消防炮）灭火系统；（5）自动喷水灭火系统；（6）气体灭火系统；（7）防排烟系统；（8）火灾应急照明和疏散指示标志；（9）应急广播系统；（10）消防专用电话；（11）防火分隔设施；（12）消防电梯；（13）电气火灾监控系统；（14）其他建筑消防设施：两校区路边及建筑物周边其他消防设施的维修保养技术服务。

（三）项目地点：淮阴师范学院长江路校区、交通路校区。

（四）服务起止时间：合同签订之日起二年。

二、服务需求、服务质量标准及要求

（一）供应商需符合的要求及规定：

1、维修保养人员要求

（1）供应商须针对本项目组建项目组，项目组人员须不少于3名且均须具有中级及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书或者中级/四级（消防维保方向）及以上消防设施操作员国家职业资格证书。项目组人员中至少包括一名项目负责人，项目负责人应当具备相应的一级注册消防工程师资格。项目组人员中还至少包括一名在采购方现场进行驻点的维保人员。驻点人员的驻点时间每周不少于6日，作息时间按采购方规定的作息时间执行（法定节假日按采购方要求值班），因特殊情况，项目组人员中明确的驻点人员无法驻点的，必须由项目组人员中其他人员临时代替驻点。

注：各供应商对项目组人员自行配置，但不得低于上述人员配置最低要求。须在响应文件中提供项目组人员表、项目组所有人员的中级技能等级及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书（或消防设施操作员国家职业资格证书）、供应商与其签订的有效劳动合同（或供应商为其缴纳自2024年8月以来任意一个月的社保证明），未满足要求或提供资料不全的均作为无效响应处理。

（2）供应商派出的项目组在进行维修保养前，采购人将对其进行考核，通过后方能对采购人的消防设施进行维修保养，审核通过的维修保养人员一旦确定，供应商一年内不得随意更换维修保养人员，但采购人有权根据维修保养人员后期工作能力及态度等方面考核情况要求供应商更换项目组成员。供应商更换的新维修保养人员必须为具有上述职业资格证书的供应商正式员工且经过采购人考核通过后才能对采购人消防设施进行维修保养。

2、维修保养方针及要求

（1）供应商须按照法律法规、技术标准（包括但不限于《建筑消防设施的维护管理》（GB25201））、执业准则等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

（2）供应商须根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案、维修保养检查计划。

（3）维修保养合同期内，供应商须按采购人要求开展每日巡查、月度检查以及年度检查。

供应商派出的项目组须按计划开展每日巡查，每月完成一轮全校消防设施的巡查及维修工作，并做好维修保养记录。

月度检查由供应商于每月25日前后开展各系统运行情况检查，对采购人消防设备设施进行全面的维修保养，并做好维修保养记录。

年度检查由供应商于每年寒假或暑假开展至少1次年度检查测试，年度检查测试报告应当于每年1月30日或7月30日前送达采购人。

（4）合同期限满前20天，由供应商向采购方提供一份经采购方认可的、具有消防检测资质的、第三方检测机构出具的合格年度检测报告（检测费用由供应商承担），采购方组织验收专家组对供应商履行合同工作进行验收，由验收专家组根据服务内容列出清单逐一排查，确定供应商维修保养服务是否合格。

（5）供应商在驻点服务中，须做好常用工具（比如：编码器、万用表等）以及备品配件（比如：烟感、疏散指示灯等）的准备，其中烟感、疏散指示灯、应急照明灯等易耗配件在驻点处的库存各品类不少于10件。

（6）供应商在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到采购人通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决，普通故障保证在12小时内修复，需更换设备时，属于备品备件的维修在24小时内完成，需厂家提供的设备，保证在120小时内完成。

（7）维修保养合同期内，供应商须对采购人值班或者管理人员进行专业技术指导，有义务对采购方消防设施维修改造工程提供符合国家消防行业标准的专业指导意见和维修改造方案。

（8）供应商在消防系统维护作业中，不得擅自改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，若有必要须书面通知采购人，在采购人认可后变动，并向采购人提供技术资料和通过消防部门的认可。

（9）供应商须加强安全防范，禁止违规操作，在消防维修保养作业中造成人员伤亡及其它安全事故的，一切责任和损失均由供应商承担。

（10）供应商在维修保养过程中应尽量保护原设施、设备，并保证周围其它设施、设备完好，造成损坏的须予以赔偿。

（11）供应商未按采购需求以及合同条款进行维修保养的，采购人有权终止合同并拒付维保费用，同时由此给采购人造成的损失由供应商承担。

（12）消防部门检查工作时，供应商应主动参加，认真听取消防部门的意见，对维修保养范围内消防系统存在的问题按要求进行整改和完善，消防部门检查出的问题，若供应商未进行整改，一切后果由供应商全权负责。

（13）消防系统发生故障时，供应商接到采购人通知后，驻点人员应立即作现场检查维修，采购人通知供应商后，供应商未能按时到场或采购人无法联系上供应商，造成采购人的一切损失由供应商承担。

注：《淮阴师范学院消防设施各系统明细》表见附件。

（二）供应商违约管控：

1、供应商违反维修保养合同的情形包括但不限于：（1）在采购人三次催告下仍未纠正；（2）不按时进行月检和年度检查；（3）违反合同约定不按时到现场排除消防隐患的；（4）在维修保养、检查测试中弄虚作假及严重不负责任；（5）给采购人出具不规范的检查报告导致采购人的消防不能通过当地消防部门检查；（6）当地消防部门检查中因供应商职责范围内设施设备未及时维修更换而导致采购人被处罚；（7）维修更换设备、零部件等不及时给采购人造成损失；（8）更换设备、零部件等存在不匹配或有质量问题导致采购人消防系统无法正常使用等情况。在履约过程中，供应商存在上述情形之一的，每次供应商须承担当期维保费用的10%的违约金，当期维保费用结算时由采购人在当期维保费中扣除。如上述任一情形出现三次或三次以上的，采购人有权暂停支付或拒付供应商的维保费。因出现供应商违反维修保养合同的情形且给采购人造成损失的，供应商还应当承担采购人的一切损失。

2、供应商派出的驻点人员未按采购人要求的时间内驻点的，供应商须承担每次100元的违约金，当期维保费用结算时由采购人在当期维保费中扣除。因出现供应商未按要求驻点的且给采购人造成损失的，供应商还应当承担采购人的一切损失。

3、因供应商操作人员违规操作造成损坏的，供应商负责修复并承担所有损失。

4、供应商须自觉接受消防行政部门的监督检查，在监督检查的过程中如因供应商被消防行政部门惩处导致合同不能履行的，采购方有权单方面解除合同且对供应商履约保证金不予退还，同时供应商还须向采购方支付违约金人民币10000元。

5、如供应商单方面提出解除维修保养合同要求，供应商须承担如下责任：（1）当期维保费用不予支付；（2）对于尚未完成的维修或更换部件问题，供应商须在正式解除合同日期前完成维修或更换部件的工作，若供应商拒绝处理未完成的维修或更换部件问题，供应商须承担采购方委托第三方更换部件所支付的所有费用；（3）履约保证金不予退还。

三、其它要求

（一）付款方式及履约保证金

自供应商进场开始维修保养工作后，采购方对供应商的维修保养工作每半年进行一次验收，如验收合格且采购方确认所有消防设施均正常使用后20天内，由供应商出具正式发票，采购方支付供应商半年维保费（半年维保费=合同约定价款/4-应扣除的违约金 -应扣除的其他费用）。

履约保证金：合同总价的10%。

（二）验收办法

供应商按时向采购方提供详细的月检及年度检测报告，合同期限满前20天，由供应商向采购方提供一份经采购方认可的、具有消防检测资质的、第三方检测机构出具的合格年度检测报告（检测费用由供应商承担），采购方组织验收专家组对供应商履行合同工作进行验收，由验收专家组根据服务内容列出清单逐一排查，确定供应商维修保养服务是否合格。

（三）维修保养具体要求：

| 系统名称 | 检查、维修保养要求 |
| --- | --- |
| 消防供配电设施 | 1、每月查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 2、每月核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验： （1）自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示； （2）人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 3、 每月查看最末一级配电箱运行情况。 |
| 火灾自动报警系统 | 1、每月检查、维修保养火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能。 2、每月检查、维修保养消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 3、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 4、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每次抽检完整两层。 （2）试验选层广播。每次抽检完整两层。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态功能。 （4）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，每次抽检两层。 （5）试验手动报警按钮报警功能，每次抽检完整两层。 （6）对主机备用电源进行充放电试验。 （7）自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。 |
| 消防供水设施 | 1、每月检查消防水池、水箱的水位及水压是否处于正常完好状态。 2、每月检查消防水泵的运行、启停、远程操作及压力是否处于正常完好状态。 3、每月检查消防增压稳压设备的运行、启停及压力是否处于正常完好状态。 |
| 消火栓 灭火系统 | 1、每月检查、维修保养消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。 2、每月检查下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）试验远距离启泵按钮启动消防泵，每次抽检两层，每层抽检不少于4个。 （3）楼顶消火栓出水，检查管网压力和水质。 |
| 自动喷水灭火系统 | 1、每月检查、维修保养消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验消防泵是否能正常工作。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统的供水情况。 （3）利用末端试水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，每次抽检完整两层。 |
| 气体 灭火系统 | 1、每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常； 2、每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象； 3、每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常； 4、每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑； 5、每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作； 6、每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆； 7、每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化； 8、每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。 |
| 防排烟 系统 | 1、每月检查、维修保养送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机，每次抽检完整两层。 （2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 （3）试验手动方式关闭防火阀，每次抽检完整两层。 |
| 火灾应急照明和疏散指示标志 | 1、每月检查、维修保养安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于完好状态。 2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 |
| 应急广播和消防专用电话 | 1、每月检查、维修保养电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每次抽检完整两层。 （2）试验选层广播。每次抽检完整两层。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 |
| 防火分隔设施 | 1、每月检查、维修保养防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。每次抽检完整两层。 （2）用手动按钮启动防火卷帘门。每次抽检完整两层。 |
| 消防电梯 | 1、检查、维修保养消防电梯迫降按钮、消防电源及切换设备处正常完好状态。 2、在自动和远程控制状态下，能够对非消防电源进行切断，事故照明投入使用。 |
| 电气火灾监控系统 | 1、每日应对系统进行一次检查，检查内容如下： （1）对系统各部件进行外观检查，外观质量应符合有关规定； （2）检查监控器的实时显示数据是否在正常范围内。 2、每月至少对系统进行一次检查，并打印整理系统的月度运行维护报告。检查内容如下： （1）对现场监控器逐个进行故障、自检、漏电试验检查，应功能完好、动作正常； （2）检查主机的数据接收和事件记录是否完整准确。 3、每年至少应对系统进行一次监控报警和故障报警记录的检查。 |
| 室外消火栓、水泵接合器 | 1、检查、维修保养室外消火栓、水泵接合器是否完整有效。 2、每月抽检10个室外消火栓、5个接合器，检查水压是否正常。 |

（四）供应商履约前检查：

供应商须在维修保养履约前针对合同内所承担维修保养的各系统进行全面详尽的检查，如消防设施存在隐患或故障，供应商须书面提出消防设施隐患或故障清单，并给予相应的解决方案及维修报价以供采购人参考，由采购人确定是否维修，如需维修，由采购人决定是否由供应商或委托其他第三方单位维修，维修费用由采购人承担。

在履约过程中，采购人若发现消防设施存在隐患或故障是供应商在履约前检查过程中未检查出来的，视为履约期间出现的隐患或故障，应按照合同条款履约。

（五）供应商免责判定：

维护保养期间，疏散指示灯、应急照明灯以及室内消火栓以外的消防设施设备，因不可抗力或人为故意导致消防设施损坏且供应商能提供不可抗力或人为故意损坏的证据的，供应商可不承担责任。

（六）维修、更换及其他费用界定：

1、在《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》中，A类部件的维修、更换及其他所有费用由供应商承担，B类部件的维修以及更换费用由采购人承担。

2、供应商更换的部件、设备必须符合国家标准，同时出具该产品的认证证明。

3、如更换的部件不在《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》中，部件每单件材料市场价（不含工时费）不超过贰仟元时，更换及其他所有费用由供应商承担；部件每单件材料市场价（不含工时费）超过贰仟元时，材料费由采购人承担，更换及其它所有费用由供应商承担。

如更换的部件不在《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》中，供应商提供的每单件材料市场价（不含工时费）超过贰仟元时，采购人经过市场调研认为上述材料市场价格未超过贰仟元，且供应商不愿意以贰仟元以内的价格更换的，供应商须承担采购人委托第三方更换部件所支付的所有费用。

- 如需更换整套设备系统，供应商必须向采购人提出书面申请，由采购人经过验证后按程序更换。如采购人设施设备出现故障能修好而供应商要求更换整套设备时，采购人经第三方认定确认能修好（维修总价不得超出该设备总价的30%）不需要更换，供应商承担采购人委托第三方维修所支付的所有费用。

附：

淮阴师范学院消防设施各系统明细表

| 系统名称 | 设施分类 | 部件名称 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供配电设施 |  | 各系统控制柜 | 1、各系统控制柜内部所有零部件，均为A类；2、单价超过2000元的控制柜整体更换属于B类。 |
|  |  | 空开 |  |
|  |  | 双电源转换装置 |  |
|  |  | 交流接触器 |  |
|  |  | 继电器 |  |
|  |  | 接线端子排 |  |
|  |  | 开关按钮 |  |
|  |  | 指示灯 |  |
|  |  | 电流、电压表 |  |
|  |  | 线材 |  |
|  |  | 管材 |  |
| 火灾自动报警系统 |  | 火灾显示盘 | A类 |
|  |  | 感烟、感温探测器 | A类 |
|  |  | 线型光束感烟探测器 | A类 |
|  |  | 手动报警按钮 | A类 |
|  |  | 声光警报器 | A类 |
|  |  | 信号模块 | A类 |
|  |  | 控制模块 | A类 |
|  |  | 短路隔离模块 | A类 |
|  |  | 消防报警控制器主板 | A类 |
|  |  | 消防报警控制器回路板 | A类 |
|  |  | 打印机 | A类 |
|  |  | CRT图形显示软件 | A类 |
|  |  | CRT图形显示硬件 | B类 |
|  |  | 火灾自动报警系统软件 | A类 |
|  |  | 电源盘及备电电源 | A类 |
| 消防供水设施 | 水池、水箱 | 消防水池 | B类 |
|  |  | 消防水箱 | B类 |
|  | 补水装置 | 虹吸罐 | B类 |
|  |  | 稳压罐 | B类 |
|  |  | 稳压泵 | B类 |
|  | 管道、阀门 | 室内消防管道 | A类 |
|  |  | 室外消防管道 | B类 |
|  |  | 室内消防阀门 | A类 |
|  |  | 室外消防阀门 | B类 |
|  | 水泵接合器 | 水泵接合器 | A类 |
|  |  | 止回阀 | A类 |
|  |  | 安全阀 | A类 |
|  |  | 阀门 | A类 |
|  |  | 放水阀 | A类 |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 消火栓灭火系统 | 消火栓按钮 | A类 |
|  |  | 消火栓箱 | A类 |
|  |  | 室内消火栓 | A类 |
|  |  | 室外消火栓 | A类 |
|  |  | 消火栓泵 | B类 |
|  |  | 水力控制阀 | A类 |
|  |  | 闸阀 | A类 |
|  |  | 软接头 | A类 |
|  |  | 止回阀 | A类 |
|  |  | 水流指示器 | A类 |
|  |  | 信号阀 | A类 |
|  |  | 蝶阀 | A类 |
|  |  | 泄压阀 | A类 |
|  |  | 安全阀 | A类 |
|  |  | 三通 | A类 |
|  |  | 压力表 | A类 |
|  |  | 消火栓枪头 | B类 |
|  |  | 消火栓自救软盘 | A类 |
|  |  | 消防水带 | B类 |
|  | 消防炮灭火系统 | 消防炮泵 | A类 |
|  |  | 消防水炮 | A类 |
|  |  | 消防炮控制主机 | A类 |
|  |  | 火灾探测摄像机 | A类 |
|  |  | 电控阀 | A类 |
|  |  | 现场手动操作盘 | A类 |
|  |  | 现场控制器 | A类 |
|  |  | 通信控制器 | A类 |
| 自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀系统 | 湿式报警阀 | A类 |
|  |  | 水力警铃 | A类 |
|  |  | 延时器 | A类 |
|  |  | 压力开关 | A类 |
|  |  | 水力控制阀 | A类 |
|  |  | 过滤器 | A类 |
|  |  | 闸阀 | A类 |
|  |  | 软接头 | A类 |
|  |  | 止回阀 | A类 |
|  |  | 蝶阀 | A类 |
|  |  | 信号阀 | A类 |
|  |  | 泄压阀 | A类 |
|  |  | 安全阀 | A类 |
|  |  | 三通 | A类 |
|  |  | 压力表 | A类 |
|  |  | 喷淋头 | A类 |
|  |  | 水流指示器 | A类 |
|  |  | 末端试水装置 | A类 |
|  |  | 喷淋泵 | B类 |
|  | 雨淋系统 | 雨淋阀 | A类 |
|  |  | 电磁阀 | A类 |
|  |  | 压力表 | A类 |
|  |  | 阀门 | A类 |
|  |  | 压力开关 | A类 |
|  |  | 水力警铃 | A类 |
|  |  | 过滤器 | A类 |
| 气体灭火系统 |  | 气体灭火报警主机 | A类 |
|  |  | 打印机 | A类 |
|  |  | 感烟、感温探测器 | A类 |
|  |  | 手动报警按钮 | A类 |
|  |  | 紧急启停按钮 | A类 |
|  |  | 声光报警器 | A类 |
|  |  | 气体释放灯 | A类 |
|  |  | 压力开关 | A类 |
|  |  | 容器阀 | A类 |
|  |  | 驱动气瓶 | B类 |
|  |  | 驱动气体 | B类 |
|  |  | 灭火剂瓶 | B类 |
|  |  | 灭火药剂 | B类 |
|  |  | 启动装置 | A类 |
|  |  | 选择阀 | A类 |
|  |  | 管网 | A类 |
|  |  | 喷头 | A类 |
| 防排烟系统 |  | 消防正压送风机 | B类 |
|  |  | 送风口 | A类 |
|  |  | 送风风道 | B类 |
|  |  | 消防排烟风机 | B类 |
|  |  | 排烟口 | A类 |
|  |  | 排烟防火阀 | A类 |
|  |  | 排烟风道 | B类 |
| 火灾应急照明和疏散指示标志 |  | 应急照明灯 | A类 |
|  |  | 疏散指示灯 | A类 |
|  |  | 安全出口 | A类 |
| 应急广播系统 |  | 广播播放器 | A类 |
|  |  | 广播喊话器 | A类 |
|  |  | 事故广播扬声器 | A类 |
|  |  | 功率放大器 | A类 |
|  |  | 广播分配盘 | A类 |
| 消防专用电话 |  | 消防电话主机 | A类 |
|  |  | 电话喊话器 | A类 |
|  |  | 电话分机 | A类 |
|  |  | 电话插孔 | A类 |
|  |  | 电话模块 | A类 |
| 防火分隔设施 | 防火卷帘系统 | 卷帘控制器 | A类 |
|  |  | 帘片 | A类 |
|  |  | 控制按钮 | A类 |
|  |  | 限位器 | A类 |
|  |  | 应急拉环 | A类 |
|  |  | 卷帘传动机构 | A类 |
|  |  | 电机 | B类 |
|  |  | 导轨 | B类 |
|  | 防火门系统 | 防火门 | A类 |
|  |  | 把手 | A类 |
|  |  | 锁 | A类 |
|  |  | 防火门门框 | A类 |
|  |  | 闭门器 | A类 |
|  |  | 顺序器 | A类 |
|  |  | 释放器 | A类 |
|  |  | 控制模块 | A类 |
| 消防电梯 |  | 电梯控制箱 | B类 |
|  |  | 轿箱 | B类 |
|  |  | 电梯专用电话 | B类 |
|  |  | 电梯迫降模块 | A类 |
| 电气火灾监控系统 |  | 电气火灾报警主机 | A类 |
|  |  | 剩余电流式电气火灾探测器 | A类 |
|  |  | 电流互感器 | A类 |
|  |  | 温度传感器 | A类 |
|  |  | 电气火灾模块 | A类 |
|  |  | 打印机 | A类 |
|  |  | CRT图形显示软件 | B类 |
|  |  | CRT图形显示硬件 | B类 |

# 第五部分  评审方法与评审标准

- 本项目采用综合评分法。

按得分由高到低的顺序推荐三个成交候选人，最终确定一个成交人。如遇综合得分相同，报价低者优先；报价也相同，则由评委现场抽签确定。

- 评审标准。

本评审标准的总分为30分。具体如下：

1.价格:12分

满足采购要求且报价最低的为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分按照下列公式计算（小数点后四舍五入保留两位）:

报价得分＝（基准价/报价）×12

2.服务方案:6分

供应商根据项目需求编制维保服务方案，维保服务方案中须包括过渡交接方案、日常维保服务方案、服务质量保障措施、服务风险防控措施等四个方面。

（1）根据供应商提供的过渡交接方案进行评价：（1分）

①有进驻时和退场时的交接方案，且方案详细、明确、有针对性，能确保妥善有序交接的得1分；

②有进驻时和退场时的交接方案，但交接方案较为简单、能基本符合项目需求的得0.5分；

③未提供交接方案或交接方案不可行的得0分。

（2）根据供应商提供的日常维保服务方案进行评价：（1分）

①服务方案具有针对性，根据项目需求情况提出详细、具体、明确的服务流程、服务方式方法、服务成果、服务验收的，得1分；

②有日常维保服务方案，但服务方案较为简单、能基本符合项目需求的得0.5分；

③未提供服务方案或服务方案不可行或不符合项目需求的，得0分。

（3）根据供应商提供的服务质量保障措施进行评价：（3分）

①有相应的服务质量保障措施，对服务过程中的关键节点有具体质量控制措施，有相应的人力、物力投入安排，能够确保服务质量的得3分；

②对服务过程中的关键节点有提出基本的质量控制措施，但服务质量保障措施较为简单的得1分；

③未提供措施或措施不可行或不符合项目需求的得0分。

（4）根据供应商提供的服务风险防控措施进行评价：（1分）

①对服务过程中各节点可能出现的风险有事先预估评判，并制定相应的服务风险防控措施，有相应的人力、物力投入安排，能够避免风险或出现风险能及时有效处理的得1分；

②有提出服务过程中可能出现的风险，但制定的服务风险防控措施较为简单的得0.5分；

③未提供措施或措施不可行或不符合项目需求的得0分。

3.商务部分:12分

（1）供应商具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供证书复印件并加盖供应商公章）

（2）供应商自2023年1月1日以来（以合同签署日期为准）承接的正在或者已经完成的消防维保服务业绩中，每提供一份业主满意度为满意(限合格、良好、优秀的3个等级）的证明材料的得1分，本项最多得9分，不提供不得分。每项业绩限评一份满意度证明材料。（提供每项业绩的合同复印件并加盖供应商公章、满意度证明材料并加盖业主或其部门公章）

# 第六部分  响应文件格式

响  应  文  件

【正/副本】

项目名称：

项目编号：

响 应 人：

二〇二六年  月  日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于淮阴师范学院             （项目编号：HNU2026009）采购文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加响应。同时，正式授权下述签字人           （姓名）代表（响应人单位名称）全权处理本次项目响应的有关事宜。

1.我公司与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响采购公正性的任何利害关系。

2．我公司愿按采购文件的要求提供货物和服务，货物及服务的响应价格详见报价一览表。

3．我公司接受采购文件的所有条款、条件和规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

4．我公司同意按照采购文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和谈判行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消响应资格、取消成交资格、没收履约保证金、2年内禁止参加淮阴师范学院的采购活动”等处罚。

5.一旦我公司成交，我公司将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按采购文件中规定提供所需服务。

6.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

7.与本次采购有关的事宜信息联系如下：

响应人名称（响应人公章）：

地  址：

电  话：

委托受托人（签字）：

手  机：                   联系电子邮箱：

日  期：      年    月    日

二、响应报价表

| 服务名称 | 是否响应服务要求 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 建筑消防维修保养服务 |  | 两年 |
| 报价 （人民币：元） | 大写： （￥： ） |  |
| 说明 | 本项目报价应为综合报价，含维保服务费、维修配件费、人员工资、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。 |  |

响应人全称（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年  月  日

三、资质证明材料

1.响应人提供下列材料之一：

（1）响应人为法定代表人的，提供法定代表人资格证明（原件，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖响应方公章）；

（2）响应人为授权委托人的，提供法定代表人授权委托书（原件，格式详见示范格式二）、法定代表人身份证（复印件并加盖响应方公章）和授权委托人身份证（复印件并加盖响应方公章）。

2.提供营业执照（复印件并加盖参加响应的供应商公章，必须提供）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式参照示范格式三）。

4.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式参照示范格式三）。

5.供应商提供符合下列要求的书面承诺（原件，格式参照示范格式三）。

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。

（2）在响应文件递交截止日，供应商未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.具备《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第 7 号）第五条从业条件的承诺书（原件，格式参照示范格式四）；

7.项目组人员须不少于3名且均须具有中级及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书或者中级/四级（消防维保方向）及以上消防设施操作员国家职业资格证书。项目组人员中至少包括一名项目负责人，项目负责人应当具备一级注册消防工程师资格。（须在响应文件中提供项目组人员表、项目组所有人员的中级技能等级及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书（或消防设施操作员国家职业资格证书）、供应商与其签订的有效劳动合同（或供应商为其缴纳自2024年8月以来任意一个月的社保证明））

8.供应商认为需要提供的其他材料。

★特别提醒:请按以上要求将材料装订在响应文件中，否则将导致资格审查不合格。

注：

1.上述相关原件，成交人必须在签订合同时提交采购人审查，成交人未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2.响应人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及采购人保留对响应人提供的资格证明材料进行核查的权利。

四、服务方案

（供应商根据服务要求自拟）

五、项目组人员表

（供应商根据要求自拟，应包含姓名、职称、职务等内容）

六、其他相关材料

（供应商根据需要自拟）

六、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：         性别：      职务：     联系方式（手机）：

系（响应人单位名称） 的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的采购文件、进行响应、签署合同和处理与之有关的一切事务。

# 特此证明。

响应人：       (盖章)

日  期：     年    月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

注：供应商法定代表人参加报价的，响应文件必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章。法定代表人授权其他人参加响应的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

淮阴师范学院：

本授权书宣告：

委托方：             地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：      出生日期：     年  月  日

所在单位：                 职务：

身 份 证：                 联系方式：

兹委托受托人             代表我公司参加采购人组织的   （项目编号：HNU2026009）的采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署响应函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：       （公章）

日期：      年      月    日

授权委托人身份证复印件粘贴处

法定代表人身份证复印件粘贴处

示范格式三

承 诺 书

淮阴师范学院：

我公司在  （项目名称、项目编号）   的采购过程中承诺如下：

1.我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.我公司完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；具有良好的经营行为和经营业绩，在本次采购活动前三年内在经营活动中无不良记录。

3.我公司不存在以下情形：参加响应的供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参加响应的供应商，同时参加同一合同项下的采购活动；凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的参加响应的供应商，再参加本项目的采购活动；近三年内（本项目截止期前）参加响应的供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司承诺完全响应第四部分项目采购需求。

5.我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我公司就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

响应人：        （盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：        年      月      日

示范格式四

“具备《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）中第五条的全部条件”的书面声明

我公司郑重声明: 我公司具备《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）中第五条的全部条件。

特此声明！

供应商:           (盖公章)

法定代表人（或其委托受托人）: （签字或盖章）

日   期:     年   月   日

示范格式五

供应商参与响应确认函

（提供Word文档）

淮阴师范学院：

我公司将参与             采购项目（项目编号:        ）的响应，现已在淮阴师范学院网站下载采购文件，特发函确认。

供应商名称（公章）：

授权委托人：

授权委托人移动电话：

电子邮箱：

年   月   日

注：参加响应的供应商将电子文档发送至电子邮箱ztb@hytc.edu.cn