淮阴师范学院

建筑消防设施维修保养服务采购

根据需要，我校拟采购两年期建筑消防设施维修保养服务供应商1个，欢迎符合资质的供应商积极参与本次采购活动。

一、项目概况

1、项目编号：HNU2024020

2、项目名称：建筑消防设施维修保养服务采购

3、项目说明：本项目拟成交1个供应商，负责我校建筑消防设施的维修保养技术服务，主要包括长江路校区图书馆（含1楼数据中心、5楼特藏室）、音乐楼、崇文楼、弘文楼、理工楼、生化楼、体育馆、校史馆、档案馆、杏园餐厅、青年教师周转公寓、生化钢结构大棚、15号办公楼以及交通路校区综合楼、行政办公楼、图书馆、师院宾馆等建筑的（1）消防供配电设施；（2）火灾自动报警系统；（3）消防供水设施；（4）消火栓（消防炮）灭火系统；（5）自动喷水灭火系统；（6）气体灭火系统；（7）防排烟系统；（8）火灾应急照明和疏散指示标志；（9）应急广播系统；（10）消防专用电话；（11）防火分隔设施；（12）消防电梯；（13）电气火灾监控系统；（14）两校区路边及建筑物周边其他消防设施等。服务期两年。（具体详见项目需求）

4、项目预算与付款：本项目预算为人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。分四次支付，每半年考评和验收合格后凭发票支付半年维保费。

二、资质材料要求

响应人须具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件 (复印件加盖响应人公章)；2、法定代表人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人公章）；3、近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书（格式见附件2）；4、供应商须具备《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）中第五条的全部条件（提供书面声明原件，格式见附件3示范格式）。5、维保组成员资格审查（要求见“三、项目需求”之“维修保养人员要求”）。

三、项目需求

一、服务内容及范围 （一）服务内容：淮阴师范学院建筑消防设施维修保养服务。 （二）服务范围：包括长江路校区图书馆（包含1楼数据中心、5楼特藏室）、音乐楼、崇文楼、弘文楼、理工楼、生化楼、体育馆、校史馆、档案馆、杏园餐厅、青年教师周转公寓、生化钢结构大棚、15号办公楼以及交通路校区综合楼、行政办公楼、图书馆、师院宾馆等建筑（1）消防供配电设施；（2）火灾自动报警系统；（3）消防供水设施；（4）消火栓（消防炮）灭火系统；（5）自动喷水灭火系统；（6）气体灭火系统；（7）防排烟系统；（8）火灾应急照明和疏散指示标志；（9）应急广播系统；（10）消防专用电话；（11）防火分隔设施；（12）消防电梯；（13）电气火灾监控系统；（14）其他建筑消防设施：两校区路边及建筑物周边其他消防设施的维修保养技术服务。 （三）项目地点：淮阴师范学院长江路校区、交通路校区。 （四）服务起止时间：合同签订之日起二年。 二、服务需求、服务质量标准及要求 （一）供应商需符合的要求及规定： 1、维修保养人员要求 （1）供应商须针对本项目组建项目组，项目组人员须不少于3名且均须具有中级及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书或者中级/四级（消防维保方向）及以上消防设施操作员国家职业资格证书。项目组人员中至少包括一名项目负责人，项目负责人应当具备相应的注册消防工程师资格。项目组人员中还至少包括一名在采购方现场进行驻点的维保人员。驻点人员的驻点时间每周不少于6日，作息时间按采购方规定的作息时间执行（法定节假日按采购方要求值班），因特殊情况，项目组人员中明确的驻点人员无法驻点的，必须由项目组人员中其他人员临时代替驻点。 注：各供应商对项目组人员自行配置，但不得低于上述人员配置最低要求。供应商响应时，须在响应文件中提供项目组人员表、项目组所有人员的中级技能等级及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书（或消防设施操作员国家职业资格证书）、供应商与其签订的有效劳动合同（或供应商为其缴纳自2023年9月以来任意1个月的社保证明），未满足要求或提供资料不全的均作为无效响应处理。 （2）供应商派出的项目组在进行维修保养前，采购人将对其进行考核，通过后方能对采购人的消防设施进行维修保养，审核通过的维修保养人员一旦确定，供应商一年内不得随意更换维修保养人员，但采购人有权根据维修保养人员后期工作能力及态度等方面考核情况要求供应商更换项目组成员。供应商更换的新维修保养人员必须为具有上述职业资格证书的供应商正式员工且经过采购人考核通过后才能对采购人消防设施进行维修保养。 2、维修保养方针及要求 （1）供应商须按照法律法规、技术标准（包括但不限于《建筑消防设施的维护管理》（GB25201））、执业准则等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。 （2）供应商须根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案、维修保养检查计划。 （3）维修保养合同期内，供应商须按采购人要求开展每日巡查、月度检查以及年度检查。 供应商派出的项目组须按计划开展每日巡查，每月完成一轮全校消防设施的巡查及维修工作，并做好维修保养记录。 月度检查由供应商于每月25日前后开展各系统运行情况检查，对采购人消防设备设施进行全面的维修保养，并做好维修保养记录。 年度检查由供应商于每年寒假或暑假开展至少1次年度检查测试，年度检查测试报告应当于每年1月30日或7月30日前送达采购人。 （4）合同期限满前20天，由供应商向采购方提供一份经采购方认可的、具有消防检测资质的、第三方检测机构出具的合格年度检测报告（检测费用由供应商承担），采购方组织验收专家组对供应商履行合同工作进行验收，由验收专家组根据服务内容列出清单逐一排查，确定供应商维修保养服务是否合格。 （5）供应商在驻点服务中，须做好常用工具（比如：编码器、万用表等）以及备品配件（比如：烟感、疏散指示灯等）的准备，其中烟感、疏散指示灯、应急照明灯等易耗配件在驻点处的库存各品类不少于10件。 （6）供应商在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到采购人通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决，普通故障保证在12小时内修复，需更换设备时，属于备品备件的维修在24小时内完成，需厂家提供的设备，保证在120小时内完成。 （7）维修保养合同期内，供应商须对采购人值班或者管理人员进行专业技术指导，有义务对采购方消防设施维修改造工程提供符合国家消防行业标准的专业指导意见和维修改造方案。 （8）供应商在消防系统维护作业中，不得擅自改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，若有必要须书面通知采购人，在采购人认可后变动，并向采购人提供技术资料和通过消防部门的认可。 （9）供应商须加强安全防范，禁止违规操作，在消防维修保养作业中造成人员伤亡及其它安全事故的，一切责任和损失均由供应商承担。 （10）供应商在维修保养过程中应尽量保护原设施、设备，并保证周围其它设施、设备完好，造成损坏的须予以赔偿。 （11）供应商未按采购需求以及合同条款进行维修保养的，采购人有权终止合同并拒付维保费用，同时由此给采购人造成的损失由供应商承担。 （12）消防部门检查工作时，供应商应主动参加，认真听取消防部门的意见，对维修保养范围内消防系统存在的问题按要求进行整改和完善，消防部门检查出的问题，若供应商未进行整改，一切后果由供应商全权负责。 （13）消防系统发生故障时，供应商接到采购人通知后，驻点人员应立即作现场检查维修，采购人通知供应商后，供应商未能按时到场或采购人无法联系上供应商，造成采购人的一切损失由供应商承担。 《淮阴师范学院消防设施各系统明细》附后。 （二）供应商违约管控： 1、供应商违反维修保养合同的情形包括但不限于：（1）在采购人三次催告下仍未纠正；（2）不按时进行月检和年度检查；（3）违反合同约定不按时到现场排除消防隐患的；（4）在维修保养、检查测试中弄虚作假及严重不负责任；（5）给采购人出具不规范的检查报告导致采购人的消防不能通过当地消防部门检查；（6）当地消防部门检查中因供应商职责范围内设施设备未及时维修更换而导致采购人被处罚；（7）维修更换设备、零部件等不及时给采购人造成损失；（8）更换设备、零部件等存在不匹配或有质量问题导致采购人消防系统无法正常使用等情况。在履约过程中，供应商存在上述情形之一的，每次供应商须承担当期维保费用的10%的违约金，当期维保费用结算时由采购人在当期维保费中扣除。如上述任一情形出现三次或三次以上的，采购人有权暂停支付或拒付供应商的维保费。因出现供应商违反维修保养合同的情形且给采购人造成损失的，供应商还应当承担采购人的一切损失。 2、供应商派出的驻点人员未按采购人要求的时间内驻点的，供应商须承担每次100元的违约金，当期维保费用结算时由采购人在当期维保费中扣除。因出现供应商未按要求驻点的且给采购人造成损失的，供应商还应当承担采购人的一切损失。 3、因供应商操作人员违规操作造成损坏的，供应商负责修复并承担所有损失。 4、供应商须自觉接受消防行政部门的监督检查，在监督检查的过程中如因供应商被消防行政部门惩处导致合同不能履行的，采购方有权单方面解除合同且对供应商履约保证金不予退还，同时供应商还须向采购方支付违约金人民币10000元。 5、如供应商单方面提出解除维修保养合同要求，供应商须承担如下责任：（1）当期维保费用不予支付；（2）对于尚未完成的维修或更换部件问题，供应商须在正式解除合同日期前完成维修或更换部件的工作，若供应商拒绝处理未完成的维修或更换部件问题，供应商须承担采购方委托第三方更换部件所支付的所有费用；（3）履约保证金不予退还。 三、其它说明或要求 （一）付款方式 自供应商进场开始维修保养工作后，采购方对供应商的维修保养工作每半年进行一次考评和验收，如考评、验收合格且采购方确认所有消防设施均正常使用后20天内，由供应商出具正式发票，采购方支付供应商半年维保费（半年维保费=合同约定价款/4-应扣除的违约金 -应扣除的其他费用） 。 （二）验收办法 供应商按时向采购方提供详细的月检及年度检测报告，合同期限满前20天，由供应商向采购方提供一份经采购方认可的、具有消防检测资质的、第三方检测机构出具的合格年度检测报告（检测费用由供应商承担），采购方组织验收专家组对供应商履行合同工作进行验收，由验收专家组根据服务内容列出清单逐一排查，确定供应商维修保养服务是否合格 。 （三）维修保养具体要求： 系统名称; 检查、维修保养要求. 消防供配电设施; 1、每月查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 2、 每月核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验： （1）自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示； （2）人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 3、 每月查看最末一级配电箱运行情况。. 火灾自动报警系统; 1、每月检查、维修保养火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能。 2、每月检查、维修保养消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 3、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 4、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每次抽检完整两层。 （2）试验选层广播。每次抽检完整两层。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态功能。 （4）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，每次抽检两层。 （5）试验手动报警按钮报警功能，每次抽检完整两层。 （6）对主机备用电源进行充放电试验。 （7）自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。. 消防供水设施; 1、每月检查消防水池、水箱的水位及水压是否处于正常完好状态。 2、每月检查消防水泵的运行、启停、远程操作及压力是否处于正常完好状态。 3、每月检查消防增压稳压设备的运行、启停及压力是否处于正常完好状态。. 消火栓 灭火系统; 1、每月检查、维修保养消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。 2、每月检查下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）试验远距离启泵按钮启动消防泵，每次抽检两层，每层抽检不少于4个。 （3）楼顶消火栓出水，检查管网压力和水质。. 自动喷水灭火系统; 1、每月检查、维修保养消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验消防泵是否能正常工作。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统的供水情况。 （3）利用末端试水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，每次抽检完整两层。. 气体 灭火系统; 1、每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常； 2、每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象； 3、每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常； 4、每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑； 5、每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作； 6、每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆； 7、每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化； 8、每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。. 防排烟 系统; 1、每月检查、维修保养送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机，每次抽检完整两层。 （2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 （3）试验手动方式关闭防火阀，每次抽检完整两层。. 火灾应急照明和疏散指示标志; 1、每月检查、维修保养安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于完好状态。 2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。. 应急广播和消防专用电话; 1、每月检查、维修保养电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每次抽检完整两层。 （2）试验选层广播。每次抽检完整两层。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。. 防火分隔设施; 1、每月检查、维修保养防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。每次抽检完整两层。 （2）用手动按钮启动防火卷帘门。每次抽检完整两层。. 消防电梯; 1、检查、维修保养消防电梯迫降按钮、消防电源及切换设备处正常完好状态。 2、在自动和远程控制状态下，能够对非消防电源进行切断，事故照明投入使用。. 电气火灾监控系统; 1、每日应对系统进行一次检查，检查内容如下： （1）对系统各部件进行外观检查，外观质量应符合有关规定； （2）检查监控器的实时显示数据是否在正常范围内。 2、每月至少对系统进行一次检查，并打印整理系统的月度运行维护报告。检查内容如下： （1）对现场监控器逐个进行故障、自检、漏电试验检查，应功能完好、动作正常； （2）检查主机的数据接收和事件记录是否完整准确。 3、每年至少应对系统进行一次监控报警和故障报警记录的检查。. 室外消火栓、水泵接合器; 1、检查、维修保养室外消火栓、水泵接合器是否完整有效。 2、每月抽检10个室外消火栓、5个接合器，检查水压是否正常。. （四）成交人履约前检查： 成交人须在维修保养履约前针对合同内所承担维修保养的各系统进行全面详尽的检查，如消防设施存在隐患或故障，成交人须书面提出消防设施隐患或故障清单，并给予相应的解决方案及维修报价以供甲方参考，由采购人确定是否维修，如需维修，由采购人决定是否由成交人或委托其他第三方单位维修，维修费用由采购人承担。 在履约过程中，采购人若发现消防设施存在隐患或故障是成交人在履约前检查过程中未检查出来的，视为履约期间出现的隐患或故障，应按照合同条款履约。 （五）成交人免责判定： 维护保养期间，疏散指示灯、应急照明灯以及室内消火栓以外的消防设施设备，因不可抗力或人为故意导致消防设施损坏且成交人能提供不可抗力或人为故意损坏的证据的，成交人可不承担责任。 （六）维修、更换及其他费用界定： 1、在《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》中，A类部件的维修、更换及其他所有费用由成交人承担，B类部件的维修以及更换费用由采购人承担。 2、成交人更换的部件、设备必须符合国家标准，同时出具该产品的认证证明。 3、如更换的部件不在《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》中，部件每单件材料市场价（不含工时费）不超过贰仟元时，更换及其他所有费用由成交人承担；部件每单件材料市场价（不含工时费）超过贰仟元时，材料费由采购人承担，更换及其它所有费用由成交人承担。 如更换的部件不在《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》中，成交人提供的每单件材料市场价（不含工时费）超过贰仟元时，采购人经过市场调研认为上述材料市场价格未超过贰仟元，且成交人不愿意以贰仟元以内的价格更换的，成交人须承担采购人委托第三方更换部件所支付的所有费用。 - 如需更换整套设备系统，成交人必须向采购人提出书面申请，由采购人经过验证后按程序更换。如采购人设施设备出现故障能修好而成交人要求更换整套设备时，采购人经第三方认定确认能修好（维修总价不得超出该设备总价的30%）不需要更换，成交人承担采购人委托第三方维修所支付的所有费用。 附：淮阴师范学院消防设施各系统明细表 系统名称; 设施分类; 部件名称; 分类. 消防供配电设施; 各系统控制柜; 1、各系统控制柜内部所有零部件，均为A类；2、单价超过2000元的控制柜整体更换属于B类。. 空开. 双电源转换装置. 交流接触器. 继电器. 接线端子排. 开关按钮. 指示灯. 电流、电压表. 线材. 管材. 火灾自动报警系统; 火灾显示盘; A类. 感烟、感温探测器; A类. 线型光束感烟探测器; A类. 手动报警按钮; A类. 声光警报器; A类. 信号模块; A类. 控制模块; A类. 短路隔离模块; A类. 消防报警控制器主板; A类. 消防报警控制器回路板; A类. 打印机; A类. CRT图形显示软件; A类. CRT图形显示硬件; B类. 火灾自动报警系统软件; A类. 电源盘及备电电源; A类. 消防供水设施; 水池、水箱; 消防水池; B类. 消防水箱; B类. 补水装置; 虹吸罐; B类. 稳压罐; B类. 稳压泵; B类. 管道、阀门; 室内消防管道; A类. 室外消防管道; B类. 室内消防阀门; A类. 室外消防阀门; B类. 水泵接合器; 水泵接合器; A类. 止回阀; A类. 安全阀; A类. 阀门; A类. 放水阀; A类. 消火栓（消防炮）灭火系统; 消火栓灭火系统; 消火栓按钮; A类. 消火栓箱; A类. 室内消火栓; A类. 室外消火栓; A类. 消火栓泵; B类. 水力控制阀; A类. 闸阀; A类. 软接头; A类. 止回阀; A类. 水流指示器; A类. 信号阀; A类. 蝶阀; A类. 泄压阀; A类. 安全阀; A类. 三通; A类. 压力表; A类. 消火栓枪头; B类. 消火栓自救软盘; A类. 消防水带; B类. 消防炮灭火系统; 消防炮泵; A类. 消防水炮; A类. 消防炮控制主机; A类. 火灾探测摄像机; A类. 电控阀; A类. 现场手动操作盘; A类. 现场控制器; A类. 通信控制器; A类. 自动喷水灭火系统; 湿式报警阀系统; 湿式报警阀; A类. 水力警铃; A类. 延时器; A类. 压力开关; A类. 水力控制阀; A类. 过滤器; A类. 闸阀; A类. 软接头; A类. 止回阀; A类. 蝶阀; A类. 信号阀; A类. 泄压阀; A类. 安全阀; A类. 三通; A类. 压力表; A类. 喷淋头; A类. 水流指示器; A类. 末端试水装置; A类. 喷淋泵; B类. 雨淋系统; 雨淋阀; A类. 电磁阀; A类. 压力表; A类. 阀门; A类. 压力开关; A类. 水力警铃; A类. 过滤器; A类. 气体灭火系统; 气体灭火报警主机; A类. 打印机; A类. 感烟、感温探测器; A类. 手动报警按钮; A类. 紧急启停按钮; A类. 声光报警器; A类. 气体释放灯; A类. 压力开关; A类. 容器阀; A类. 驱动气瓶; B类. 驱动气体; B类. 灭火剂瓶; B类. 灭火药剂; B类. 启动装置; A类. 选择阀; A类. 管网; A类. 喷头; A类. 防排烟系统; 消防正压送风机; B类. 送风口; A类. 送风风道; B类. 消防排烟风机; B类. 排烟口; A类. 排烟防火阀; A类. 排烟风道; B类. 火灾应急照明和疏散指示标志; 应急照明灯; A类. 疏散指示灯; A类. 安全出口; A类. 应急广播系统; 广播播放器; A类. 广播喊话器; A类. 事故广播扬声器; A类. 功率放大器; A类. 广播分配盘; A类. 消防专用电话; 消防电话主机; A类. 电话喊话器; A类. 电话分机; A类. 电话插孔; A类. 电话模块; A类. 防火分隔设施; 防火卷帘系统; 卷帘控制器; A类. 帘片; A类. 控制按钮; A类. 限位器; A类. 应急拉环; A类. 卷帘传动机构; A类. 电机; B类. 导轨; B类. 防火门系统; 防火门; A类. 把手; A类. 锁; A类. 防火门门框; A类. 闭门器; A类. 顺序器; A类. 释放器; A类. 控制模块; A类. 消防电梯; 电梯控制箱; B类. 轿箱; B类. 电梯专用电话; B类. 电梯迫降模块; A类. 电气火灾监控系统; 电气火灾报警主机; A类. 剩余电流式电气火灾探测器; A类. 电流互感器; A类. 温度传感器; A类. 电气火灾模块; A类. 打印机; A类. CRT图形显示软件; B类. CRT图形显示硬件; B类.

四、响应人须知

1、本项目采用综合评分法（评审标准见附件5），按得分由高到低的顺序取三个成交候选人。如遇综合得分相同，报价低者优先；报价也相同，则由评委现场抽签确定。有效响应人不足三家的，可视具体情况采取其他采购方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含维保服务费、维修配件费、人员工资、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后，及时与我方签订合同，否则，作自动放弃处理。

4、验收与付款：见“三、项目需求”相关内容。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件共3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价表(参考附件中的相关格式)；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④综合评分需要的相关材料；⑤其他相关材料。

响应文件必须打印，重要内容必须加盖公章。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应人递送的响应文件无论结果，均不予退还。

六、时间、地点及评审

1、响应文件接收起讫时间为2024年4月18日（星期四）9：00-11:00（以响应文件递送至招标办时间为准），逾期不予受理。

2、响应文件接收地址（招标办）及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号　淮阴师范学院16号办公楼209室，电话0517-83525369/83525709。

3、本项目评审时间及要求：2024年4月18日14：30。届时无需响应人代表在现场，如有疑问，将电话联系。联系电话号码为18252354001，届时如看到此电话请注意接听。

七、采购相关信息获取

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）

2、采购结果将在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2024年4月9日

附件1：响应文件参考格式

正/副本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○二四年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院招标办：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的采购活动，经慎重考虑，我公司的报价为               ，并严格按采购文件的规定要求提供所需的   建筑消防维修保养服务  。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

响应人法定代表人（签字）:

电话:

日期:       年     月     日

二、报价表

| 服务名称 | 是否响应服务要求 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 淮阴师范学院 建筑消防维修保养服务 |  | 两年 |
| 报价 （人民币：元） | 大写： （￥： ） |  |
| 说明 | 本项目报价应为综合报价，含维保服务费、维修配件费、人员工资、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。 |  |

响应人:             （公章）

本项目代表人(签字):

时间：

三、资格证明文件

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件 (复印件加盖响应人公章)；②法定代表人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人公章）；③近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书（格式见附件2）；④供应商须具备《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）中第五条的全部条件（提供书面声明原件）。

四、综合评分需要提供的相关材料

注：响应人根据需要自拟。

五、其他相关材料

如专业咨询员的造价工程师资格证书和注册证书复印件等。

附件2：示范格式1

近三年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

我公司郑重声明:参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商:                  (盖公章)

法定代表人（或其委托受托人）:             （签字）

日   期:        年      月    日

- 附件3：示范格式2

“具备《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）中第五条的全部条件”的书面声明

我公司郑重声明: 我公司具备《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）中第五条的全部条件。

特此声明！

供应商:           (盖公章)

法定代表人（或其委托受托人）: （签字或盖章）

日   期:     年   月   日

- 附件4：合同模板

建筑消防设施维修保养合同 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经磋商达成如下协议，共同遵守： 一、维修保养项目名称：淮阴师范学院建筑消防设施维修保养服务。 二、维修保养范围：乙方负责长江路校区图书馆（包含1楼数据中心、5楼特藏室）、音乐楼、崇文楼、弘文楼、理工楼、生化楼、体育馆、校史馆、档案馆、杏园餐厅、青年教师周转公寓、生化钢结构大棚、15号办公楼以及交通路校区综合楼、行政办公楼、图书馆、师苑宾馆等建筑：1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、气体灭火系统；7、防排烟系统；8、火灾应急照明和疏散指示标志；9、应急广播系统；10、消防专用电话；11、防火分隔设施；12、消防电梯；13、电气火灾监控系统；14、其他建筑消防设施：两校区路边及建筑物周边其他消防设施的维修保养技术服务。 三、维修保养期限： 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止，维修保养期为 年。 四、甲方的权利、义务： 1、有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。 2、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。 3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。 五、乙方的权利、义务： 1、乙方须具备中华人民共和国应急管理部令 第7号《社会消防技术服务管理规定》中消防设施维修保养的相应从业条件并自觉接受消防行政部门的监督检查。乙方须具备对甲方所有消防设施维修保养的能力，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。 2、根据甲方的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，指定不少于3名执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真负责，如实填写维修保养记录，确保甲方消防设施完好有效。 3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。 4、每年对承担维修保养服务的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。 5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。 6、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。 六、维修保养费用及支付方式、期限： （一）合同金额：人民币 元（RMB： ）。 （二）合同结束前20天，乙方出具履行合同工作报告，甲方组织验收专家组，对乙方履行合同工作进行验收。 为保证合同的顺利执行，乙方必须在签订合同之前，向甲方提交金额为合同总价10%的履约保证金，履约保证金在合同结束后，经甲方考评、验收合格且甲方确认所有消防设施均正常使用后20天内无息退还。 （三）自乙方进场开始维修保养工作后，甲方对乙方的维修保养工作每半年进行一次考评和验收，如考评、验收合格且甲方确认所有消防设施均正常使用后20天内，由乙方出具正式发票，甲方支付乙方半年维保费（半年维保费=合同约定价款/4-应扣除的违约金 -应扣除的其他费用）。 七、违约责任： （一）甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。 （二）甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。 （三）乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。 （四）因乙方操作人员违规操作造成损坏的，乙方负责修复并承担所有损失。 （五）乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任并造成损失的，由乙方承担全部责任，且甲方有权解除维修保养合同。 （六）乙方违反维修保养合同的情形包括但不限于：1、在甲方三次催告下仍未纠正；2、不按时进行月检和年度检查；3、违反合同约定不按时到现场排除消防隐患的；4、在维修保养、检查测试中弄虚作假及严重不负责任；5、给甲方出具不规范的检查报告导致甲方的消防不能通过当地消防部门检查；6、当地消防部门检查中因乙方职责范围内设施设备未及时维修更换而导致甲方被处罚；7、维修更换设备、零部件等不及时给甲方造成损失；8、更换设备、零部件等存在不匹配或有质量问题导致甲方消防系统无法正常使用等情况。在履约过程中，乙方存在上述情形之一的，每次乙方须承担当期维保费用的10%的违约金，当期维保费用结算时由甲方在当期维保费中扣除。如上述任一情形出现三次或三次以上的，甲方有权暂停支付或拒付乙方的维保费。因出现乙方违反维修保养合同的情形且给甲方造成损失的，乙方还应当承担甲方的一切损失。 （七）乙方派出的驻点人员未按甲方要求的时间内驻点的，乙方须承担每日100元的违约金，当期维保费用结算时由甲方在当期维保费中扣除。因出现乙方未按要求驻点的且给甲方造成损失的，乙方还应当承担甲方的一切损失。 （八）乙方对所有保养的消防设施设备按照消防设施设备行业的保养规范进行每日巡查，每月维保，巡检单报甲方一份存档。乙方建立巡查签到表和维保巡查、检查工作台账资料，以备甲方监管检查，如发现未及时巡查签到的，乙方须承担每次100元的违约金，当期维保费用结算时由甲方在当期维保费中扣除。 （九）如发现乙方报修保养人员在维修保养过程中无故拖延消防设施设备故障处理时间或不维修的，（接书面通知超过2小时仍无故拖延或不维修的视为不予理睬）首次书面通知不予理睬的，每次乙方须承担当期维保费用的10%的违约金；第二次书面通知不予理睬的，每次乙方须承担当期维保费用的20%的违约金；第二次书面通知仍不予理睬的，甲方有权停止支付维保费用，解除维保合同，履约保证金不予退还。 乙方接收书面通知方式：，接收电子邮件地址：。 （十）乙方应严格遵守甲方的考勤制度，驻点人员不得迟到或早退，如有违反，乙方须承担每次100元的违约金，当期维保费用结算时由甲方在当期维保费中扣除。 （十一）维保人员作业期间统一着工作服，如有违反，乙方须承担每次100元的违约金，当期维保费用结算时由甲方在当期维保费中扣除。 （十二）乙方须自觉接受消防行政部门的监督检查，在监督检查的过程中如因乙方被消防行政部门惩处导致合同不能履行的，甲方有权单方面解除合同且对乙方履约保证金不予退还，同时乙方还须向甲方支付违约金人民币10000元。 （十三）如乙方单方面提出解除合同要求，乙方须承担如下责任：1、当期维保费用不予支付；2、对于尚未完成的维修或更换部件问题，乙方须在正式解除合同日期前完成维修或更换部件的工作，若乙方拒绝处理未完成的维修或更换部件问题，乙方须承担甲方委托第三方更换部件所支付的所有费用；3、履约保证金不予退还。 八、解决合同纠纷的方式： 本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的2解决。 1、由仲裁机关仲裁； 2、向甲方所在地有管辖权的法院起诉。 九、双方协商的其他事项： （一）维修保养人员要求 1、乙方须针对本项目组建维保项目组，项目组人员须不少于3名。维保项目组中，项目负责人须具有二级及以上注册消防工程师注册证书且注册单位为乙方，项目组成员须具有中级及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书或者中级（或四级）及以上消防设施操作员国家职业资格证书。项目组人员中还须至少包括一名在甲方现场进行驻点的维保人员。驻点人员的驻点时间每周不少于6日，作息时间按甲方规定的作息时间执行（法定节假日按甲方要求值班），因特殊情况，项目组人员中明确的驻点人员无法驻点的，必须由项目组人员中其他人员临时代替驻点。 2、乙方派出的项目组在进行维修保养前，甲方将对其进行考核，通过后方能对甲方的消防设施进行维修保养，审核通过的维修保养人员一旦确定，乙方一年内不得随意更换维修保养人员，但甲方有权根据维修保养人员后期工作能力及态度等方面考核情况要求乙方更换项目组成员。乙方更换的新维修保养人员必须为具有上述职业资格证书的乙方正式员工且经过甲方考核通过后才能对甲方消防设施进行维修保养。 （二）维修保养方针及要求： 1、乙方须按照法律法规、技术标准（包括但不限于《建筑消防设施的维护管理》（GB25201））、执业准则等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。 2、乙方须根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案、维修保养检查计划。 3、维修保养合同期内，乙方须按甲方要求开展每日巡查、月度检查以及年度检查。 （1）乙方派出的项目组须按计划开展每日巡查，每月完成一轮全校消防设施的巡查及维修工作，并做好维修保养记录。 （2）月度检查由乙方于每月25日前后开展各系统运行情况检查，对甲方消防设备设施进行全面的维修保养，做好维修保养记录，并向甲方提供详细的月度检测报告。 （3）年度检查由乙方于每年寒假或暑假开展至少1次年度检查测试，年度检查测试报告应当于每年的1月30日或7月30日前送达甲方。 4、合同期限满前20天，由乙方向甲方提供一份经甲方认可的、具有消防检测资质的、第三方检测机构出具的合格年度检测报告（检测费用由乙方承担），甲方组织验收专家组对乙方履行合同工作进行验收，由验收专家组根据服务内容列出清单逐一排查，确定乙方维修保养服务是否合格。 5、乙方在驻点服务中，须做好常用工具（如：编码器、万用表、普通扶梯、油枪等）以及零配件（如：烟感、手报、疏散指示灯等）的准备工作，其中烟感、疏散指示灯、应急照明灯等各品类易耗配件在驻点处的库存均不少于10件。 6、乙方在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决，普通故障保证在12小时内修复，需更换设备时，属于备品备件的维修在24小时内完成，需厂家提供的设备，保证在120小时内完成。 乙方相关人员手机须24小时保持畅通，若甲方消防设施设备在乙方相关人员工作时间之外发生紧急状况，乙方相关人员须在甲方规定时间内无条件到达指定地点。 7、维修保养合同期内，乙方须对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导，有义务对采购方消防设施维修改造工程提供符合国家消防行业标准的专业指导意见和维修改造方案。 8、乙方在消防系统维护作业中，不得擅自改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，若有必要须书面通知甲方，并向甲方提供技术资料，同时须通过消防部门的认可，经甲方认可后方可变动。 9、乙方应当加强安全防范，禁止违规操作，在消防维修保养作业中造成人员伤亡及其它安全事故的，一切责任和损失均由乙方承担。 10、乙方在维修保养过程中应尽量保护原设施、设备，并保证周围其它设施、设备完好，造成损坏的须予以赔偿。 11、乙方未按采购需求以及合同条款进行维修保养的，甲方有权终止合同并拒付维保费用，同时由此给甲方造成的损失由乙方承担。 12、消防部门检查工作时，乙方应主动参加，认真听取消防部门的意见，对维修保养范围内消防系统存在的问题按要求进行整改和完善，消防部门检查出的问题，若乙方未进行整改，一切后果由乙方全权负责。 13、消防系统发生故障时，乙方接到甲方通知后，驻点人员应立即作现场检查维修，甲方通知乙方后，乙方未能按时到场或甲方无法联系上乙方，造成甲方的一切损失由乙方承担。 （三）维修保养具体要求： 系统名称; 检查、维修保养要求. 消防供配电设施; 1、每月查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 2、每月核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验： （1）自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示； （2）人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 3、 每月查看最末一级配电箱运行情况。. 火灾自动报警系统; 1、每月检查、维修保养火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能。 2、每月检查、维修保养消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 3、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 4、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每次抽检完整两层。 （2）试验选层广播。每次抽检完整两层。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态功能。 （4）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，每次抽检两层。 （5）试验手动报警按钮报警功能，每次抽检完整两层。 （6）对主机备用电源进行充放电试验。 （7）自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。. 消防供水设施; （1）每月检查消防水池、水箱的水位及水压是否处于正常完好状态。 （2）每月检查消防水泵的运行、启停、远程操作及压力是否处于正常完好状态。 （3）每月检查消防增压稳压设备的运行、启停及压力是否处于正常完好状态。. 消火栓 灭火系统; 1、每月检查、维修保养消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。 2、每月检查下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）试验远距离启泵按钮启动消防泵，每次抽检两层，每层抽检不少于4个。 （3）楼顶消火栓出水，检查管网压力和水质。. 自动喷水灭火系统; 1、每月检查、维修保养消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验消防泵是否能正常工作。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统的供水情况。 （3）利用末端试水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，每次抽检完整两层。. 气体 灭火系统; 1、每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常； 2、每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象； 3、每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常； 4、每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑； 5、每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作； 6、每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆； 7、每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化； 8、每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。. 防排烟 系统; 1、每月检查、维修保养送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机，每次抽检完整两层。 （2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 （3）试验手动方式关闭防火阀，每次抽检完整两层。. 火灾应急照明和疏散指示标志; 1、每月检查、维修保养安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于完好状态。 2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。. 应急广播和消防专用电话; 1、每月检查、维修保养电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每次抽检完整两层。 （2）试验选层广播。每次抽检完整两层。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。. 防火分隔设施; 1、每月检查、维修保养防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。每次抽检完整两层。 （2）用手动按钮启动防火卷帘门。每次抽检完整两层。. 消防电梯; 1、检查、维修保养消防电梯迫降按钮、消防电源及切换设备处正常完好状态。 2、在自动和远程控制状态下，能够对非消防电源进行切断，事故照明投入使用。. 电气火灾监控系统; 1、每日应对系统进行一次检查，检查内容如下： （1）对系统各部件进行外观检查，外观质量应符合有关规定； （2）检查监控器的实时显示数据是否在正常范围内。 2、每月至少对系统进行一次检查，并打印整理系统的月度运行维护报告。检查内容如下： （1）对现场监控器逐个进行故障、自检、漏电试验检查，应功能完好、动作正常； （2）检查主机的数据接收和事件记录是否完整准确。 3、每年至少应对系统进行一次监控报警和故障报警记录的检查。. 室外消火栓、水泵接合器; 1、检查、维修保养室外消火栓、水泵接合器是否完整有效。 2、每月抽检10个室外消火栓、5个接合器，检查水压是否正常。. （四）乙方履约前检查： 乙方须在维修保养履约前针对合同内所承担维修保养的各系统进行全面详尽的检查，如消防设施存在隐患或故障，乙方须书面提出消防设施隐患或故障清单，并给予相应的解决方案及维修报价以供甲方参考，由甲方确定是否维修，如需维修，由甲方决定是否由乙方或委托其他第三方单位维修，维修费用由甲方承担。 在履约过程中，甲方若发现消防设施存在隐患或故障是乙方在履约前检查过程中未检查出来的，视为履约期间出现的隐患或故障，乙方应按照合同条款履约。 （五）乙方免责判定： 维修保养期间，疏散指示灯、应急照明灯以及室内消火栓以外的消防设施设备，因不可抗力或人为故意损坏，导致消防设施损坏的，乙方须提供不可抗力或人为故意损坏的证据的前提下，可不承担责任。 （六）维修、更换及其他费用界定： 1、在《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》中， A类部件的维修、更换及其他所有费用由乙方承担，B类部件的维修以及更换费用由甲方承担。 2、乙方更换的部件、设备必须符合国家标准，同时出具该产品的认证证明。 3、如更换的部件不在《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》中，部件每单件材料市场价（不含工时费）不超过贰仟元时，更换及其他所有费用由乙方承担；部件每单件材料市场价（不含工时费）超过贰仟元时，材料费由甲方承担，更换费用及其它所有费用由乙方承担。 如更换的部件不在《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》中，乙方提供的每单件材料市场价（不含工时费）超过贰仟元时，甲方经过市场调研认为上述材料市场价格未超过贰仟元，且乙方不愿意以贰仟元以内的价格更换的，乙方须承担甲方委托第三方更换部件所支付的所有费用，若乙方拒不承担该项费用，按违反合同处理。 4、如需更换整套设备系统，乙方必须向甲方提出书面申请，由甲方经过验证后按程序更换。 如甲方设施设备的故障可以维修，而乙方要求更换整套设备，且乙方拒不维修，甲方经第三方认定确认可以维修（维修总价不得超出该设备总价的30%），无需更换，乙方须承担甲方委托第三方维修所支付的所有费用。 - 合同份数： 本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。 附件：《淮阴师范学院消防设施各系统明细表》（见项目需求） 甲 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号：; 乙 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号：. 年 月 日 年 月 日

- 附件5：评审标准

本评审标准的总分为50分。具体如下：

1.价格:16分

满足采购要求且报价最低的为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分按照下列公式计算（小数点后四舍五入保留两位）:

报价得分＝（基准价/报价）×16

2.服务方案:22分

供应商根据项目需求编制维保服务方案，维保服务方案中须包括过渡交接方案、日常维保服务方案、服务质量保障措施、服务风险防控措施等四个方面。

（1）根据供应商提供的过渡交接方案进行评价：（4分）

①有进驻时和退场时的交接方案，且方案详细、明确、有针对性，能确保妥善有序交接的得4分；

②有进驻时和退场时的交接方案，但交接方案较为简单、能基本符合项目需求的得2分；

③未提供交接方案或交接方案不可行的得0分。

（2）根据供应商提供的日常维保服务方案进行评价：（6分）

①服务方案具有针对性，根据项目需求情况提出详细、具体、明确的服务流程、服务方式方法、服务成果、服务验收的，得6分；

②有日常维保服务方案，但服务方案较为简单、能基本符合项目需求的得4分；

③未提供服务方案或服务方案不可行或不符合项目需求的，得0分。

（3）根据供应商提供的服务质量保障措施进行评价：（6分）

①有相应的服务质量保障措施，对服务过程中的关键节点有具体质量控制措施，有相应的人力、物力投入安排，能够确保服务质量的得6分；

②对服务过程中的关键节点有提出基本的质量控制措施，但服务质量保障措施较为简单的得4分；

③未提供措施或措施不可行或不符合项目需求的得0分。

（4）根据供应商提供的服务风险防控措施进行评价：（6分）

①对服务过程中各节点可能出现的风险有事先预估评判，并制定相应的服务风险防控措施，有相应的人力、物力投入安排，能够避免风险或出现风险能及时有效处理的得6分；

②有提出服务过程中可能出现的风险，但制定的服务风险防控措施较为简单的得4分；

③未提供措施或措施不可行或不符合项目需求的得0分。

3.商务部分:12分

（1）供应商具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供证书复印件并加盖供应商公章）

（2）供应商自2021年1月1日以来（以合同签署日期为准）具有正在或者已经完成的消防维保服务项目业绩的，每提供1个得1分，本项最多得6分，不提供不得分。（提供每项业绩合同复印件并加盖供应商公章）

（3）供应商自2021年1月1日以来（以合同签署日期为准）承接的正在或者已经完成的消防维保服务业绩中，每提供一份业主满意度为满意(限合格、良好、优秀的3个等级）的证明材料的得1分，本项最多得3分，不提供不得分。每项业绩限评一份满意度证明材料。（提供每项业绩的合同复印件并加盖供应商公章、满意度证明材料并加盖业主或其部门公章）