消防设施维修保养二次

招

标

文

件

招   标   人:  淮阴师范学院

我校现有长江路校区图书馆、音乐楼、教A楼、教B楼、理工楼、生化楼、体育馆和交通路校区综合楼建筑消防系统需进行全面维保，现公开对外招标，欢迎有相关资质的单位投标。

一、维保项目：

1、火灾自动报警系统

2、消防供水设施

3、消火栓灭火系统

4、自动喷淋灭火系统

5、防排烟系统

6、火灾应急照明和疏散指示标志

7、应急广播系统

8、消防专用电话

9、防火分隔设施

10、消防电梯

11、两校区路边及建筑物周边室外消火栓、接合器

二、投标人资质审查内容

1、具有独立承担民事责任的能力，有效的企业法人营业执照和税务登记证；（复印件并加盖投标人公章，原件备查）

2、具备消防设施维护保养检测机构资质；（复印件并加盖投标人公章，原件备查）

3、法定代表人身份证明和授权委托书；（原件加盖投标人公章）

4、具备建筑消防设施维保人员执业资格证书人员3名以上，并提供2015年7月1日以来任意连续六个月投标人为其缴纳的社保证明。（复印件并加盖投标人公章，原件备查）

三、招标内容

对上述所有消防设施进行实地勘察确认后，提供维保服务2年。

四、招标日程安排：

1、招标文件获取

即日起，投标人可至淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn）“采购公告”栏的相关采购公告中自行下载。

2、投标文件递交

截止时间：2016年7月4日15:00

投标地点：淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼211室

联系电话：0517-83525709  83525369

3、开标安排

开标时间：2016年7月4日15:30

开标地点：淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼2楼会议室

注：请投标人授权代表携带本人身份证准时参加开标会。

五、维保要求：

| 系统名称 | 检 查 维 修 保 养 要 求 |
| --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 1、每月检查、维修保养火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能。 2、每月检查、维修保养消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 3、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 4、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每次抽检完整两层。 （2）试验选层广播。每次抽检完整两层。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态功能。 （4）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，每次抽检两层。 （5）试验手动报警按钮报警功能，每次抽检完整两层。 （6）对主机备用电源进行充放电试验。 （7）自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。 |
| 消防供水设施 | （1）每月检查消防水池、水箱的水位及水压是否处于正常完好状态。 （2）每月检查消防水泵的运行、启停、远程操作及压力是否处于正常完好状态。 （3）每月检查消防增压稳压设备的运行、启停及压力是否处于正常完好状态。 |
| 消 火 栓灭火系统 | 1、每月检查、维修保养消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。 2、每月检查下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）试验远距离启泵按钮启动消防泵，每次抽检两层，每层抽检不少于4个。 （3）楼顶消火栓出水，检查管网压力和水质。 |
| 自动喷水灭火系统 | 1、每月检查、维修保养消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验消防泵是否能正常工作。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统的供水情况。 （3）利用末端试水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，每次抽检完整两层。 |
| 防 排 烟 系 统 | 1、每月检查、维修保养送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机，每次抽检完整两层。 （2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 （3）试验手动方式关闭防火阀，每次抽检完整两层。 |
| 应急照明疏散指示系 统 | 1、每月检查、维修保养安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于完好状态。 2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。每次抽检完整两层。 |
| 应急广播 消防通讯 | 1、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2、每月检查下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每次抽检完整两层。 （2）试验选层广播。每次抽检完整两层。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 |
| 防火分隔系 统 | 1、每月检查、维修保养防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 2、每月检查、维修保养下列功能： （1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。每次抽检完整两层。 （2）用手动按钮启动防火卷帘门。每次抽检完整两层。 |
| 消防电梯 | 1、检查消防电梯迫降按钮、消防电源及切换设备处正常完好状态。 2、在自动和远程控制状态下，能够对非消防电源进行切断，事故照明投入使用。 |
| 室外消火栓、接合器 | 1、检查室外消火栓、接合器是否完整有效。 2、每月抽检10个室外消火栓、5个接合器，检查水压是否正常。 |

1、保养合同期内，乙方至少派出具有执业资质的2名维护保养人员每月对甲方消防设备设施按上述要求（即江苏省建筑消防设施日常检查维修保养要求）进行全面的维护保养，并做好维护保养记录。乙方派出的2名维护人员在对甲方进行维保前，甲方将对其考核，通过后方能对甲方的消防设施进行维保，考核通过的维保人员一旦确定，乙方两年内不能随意更换维保人员，但甲方可根据维保人员后期工作能力及态度随时提出更换。更换的新维保人员必须经过甲方考核通过后才能对甲方消防设施进行维保。

2、保养合同期内，乙方派出1名维护保养人员驻点，按甲方的要求对甲方消防设备设施进行每日巡查，并做好巡查记录。普通故障保证在12小时内修复；需更换设备时，属于备品备件的维修在24小时内完成；需厂家提供的设备，保证在120小时内完成。维修及更换A类部件的费用由乙方承担，B类部件由甲方承担。如需乙方代为购买主件、器材，乙方须承诺不高于市场价格提供给甲方（主件、配件划分范畴详见附表，如更换的部件不属于表中常用件，更换的部件费用(不含工时费、税费)市场价超过1000元由甲方承担）。如需更换整套设备系统由乙方提出书面申请，甲方经过验证按程序更换；如果甲方设施设备出现故障能修好而乙方要求更换整套设备，甲方经第三方认定确认能修好（维修总价不得超出该设备总价的30%）不需要更换，乙方须承担甲方找第三方维修所支付的所有费用。若乙方没有按时按质进行维保，发现一次扣除违约金500元人民币。

3、对疏散指示灯、应急照明灯的更换必须是整件更换（教A楼老式的疏散指示灯除外），更换安装应规范、美观。

4、乙方须按时向甲方出具相关检测报告。每月的最后一周内向甲方出具详细的月检报告。合同期限每满一年的后两周内，经甲方初步验收合格后，由乙方向甲方提供一份经甲方认可的，具有消防检测资质的，第三方检测机构出具的合格年度检测报告。（检测费用由乙方承担）。

六、投标文件

（一）投标文件应包括下列内容：

1、维保报价书,工程报价应包括招标范围内的全部内容以及为完成上述内容所必须的劳务、所有材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税金、利润等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。投标报价还应考虑施工期间的材料价格变动因素以及国家政策性调整，中标后不再调整。

2、资格审查材料（按第二条要求提供）。

3、投标人提供的服务（人员及时间安排、服务响应等的承诺）。

4、投标人认为需要提供的其它材料，如公司业绩、荣誉证书等。

（二）投标保证金

本项目投标保证金为伍仟元整（￥5,000.00），递交形式为银行汇票。投标人须将银行汇票单独密封在信封内，并在信封上标明“投标保证金汇票”字样及其金额，注明投标人名称、投标代表姓名、身份证号及联系方式，与投标文件一并递交。

银行汇票收款人为：淮阴师范学院，汇款人为：投标人全称。

注意：

（1）银行汇票的有效期应不少于30天（开票日期应为投标截止时间前5日内）；

（2）银行汇票必须真实有效，且须能通过工商银行支取；

（3）不接受其它形式的保证金。

2、未中标单位的投标保证金在确定中标人后7天内退还（无息）。

3、中标人的投标保证金在签订维保合同后转为履约保证金。

4、投标人出现下列情况之一的，投标保证金不予退还，对中标人可取消其中标资格。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）中标人未能在规定期限内与招标人签定施工合同或无正当理由拒绝签订维保合同的。

（3）串标、故意抬标等破坏招标秩序的。

（4）投标人假造投标人资格要求或隐瞒企业现状的。

（三）投标文件的密封与标志

1、投标文件为正本1份，副本2份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本一并装入同一个密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明投标人名称、联系人及联系电话。

3、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

（四）投标截止时间

投标人必须在本文件规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交到指定地点，逾期不予受理。

七、评标与定标

（一）中标原则：本项目采用符合要求者最低价中标法。如有效投标人不足三家，或投标人报价均超过采购预算的，评标小组可视情况转为竞争性谈判或其它方式进行采购。

（二）投标文件出现下列情况之一的，作为无效投标文件处理。

1、投标文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、投标书及投标汇总表未加盖投标人法人章和法定代表人或其委托代理人印章的；

3、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

4、逾期送达的；

5、投标人未按本文件的要求交纳投标保证金的；

6、不响应招标要求的；

7、投标价高于招标人控制价的（本项目控制价为人民币贰拾捌万元整）。

八、其　它

1、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、中标单位接到中标通知书后必须在5个工作日内与招标人签定维保合同，否则，视为自动弃标，投标保证金不退，招标人有权确定第二中标单位。

3、本文件未尽事宜按招投标有关规定办理。

九、合同主要条款

1、维保期限：2年。

2、质量：符合第五条的要求。

3、维保款支付方式：自乙方进场开始维保工作后，乙方每6个月出具正式发票，由甲方支付当年维保费用的50%；维保期结束后甲方确认所有消防设施均正常使用后一个月内支付剩余维保费用。

附件1：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        身 份 证：

职    务：               联系方式：

系  （投标人单位名称） 的法定代表人。为参与（项目编号:                ）        项目名称       项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                       (盖章)

日  期：           年       月      日

注:法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。

附件2：

授 权 委 托 书

本授权书宣告：

委托方：                        地址：

法定代表人：

受托人：姓名         性别：

所在单位：                            职务：

身 份 证：                      联系方式：

兹委托受托人           代表我单位参加淮阴师范学院招投标办公室组织的（项目编号:             ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：                     （公章）

日    期：         年       月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。

法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人身份证明”。