淮阴师范学院

中央空调维保及清洗服务采购

根据需要，我校拟采购三年期音乐楼、杏园餐厅、档案馆中央空调维保及清洗服务供应商1个，欢迎符合资质的供应商积极参与本次采购活动。

一、项目概况

1、项目编号：HNU2024024

2、项目名称：中央空调维保及清洗服务采购

3、项目说明：本项目拟成交1个供应商，负责我校音乐楼、杏园餐厅中央空调维保服务，及档案馆中央空调室内外机每年两次清洗服务。服务期三年。（具体详见“服务内容及要求”）

4、项目预算与付款：本项目预算为人民币肆拾万元整（￥400,000.00）。合同生效后每6个月，如无违约责任，凭发票于每期满20个工作日内支付合同总额的15%，6次合计90%。余款10%为质保金，在合同结束时，经验收考核合格后60日内付清，质保金不计利息。

二、资质材料要求

响应人须具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件 (复印件加盖响应人公章)；2、法定代表人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人公章）；3、近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书（格式见附件二）；4、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书（复印件加盖响应人公章）。

三、服务内容及要求

3.1 服务内容 序号; 服务名称; 服务内容; 服务期. 1; 中央空调维保; 音乐楼、杏园餐厅中央空调维护、维修、保养 （详细要求见“3.2中央空调维保服务要求”）; 三年 （2024.06.10-2027.06.09）. 2; 中央空调清洗; 档案馆中央空调室内外机每年两次清洗 （详细要求见“3.2服务要求”）. 备注; 空调清单明细见本文件“3.5 需维保及清洗的中央空调清单”。. 3.2 音乐楼、杏园餐厅中央空调维保服务要求 3.2.1基本要求 （1）全包（包工包料），即维保期间一切费用（含材料费、人工费、机械费等一切费用）均由维保单位承担，采购人除支付维保费外不支付其他任何费用。维保期间必须及时响应，在维保过程中维保单位更换的零部件必须为原厂配件。具体维保设备清单详见附件《音乐楼中央空调点检明细》和《杏园餐厅中央空调点检明细》。 （2）按维保内容及工作范围的要求，维保单位每周派专业技术人员进行现场巡查保养，每周巡查，春秋两季大检（开学前10天，具体时间由学校决定），确保机组运行状态良好。并填写《淮阴师范学院中央空调巡查、大检记录表》报后勤管理处备案 （3）指导并培训采购人操作人员，确保采购人操作人员进行正确操作。 （4）采购人遇重大活动时，维保单位应安排专人到现场保障，确保空调运行正常。 （5）维保单位确保按正确的检修规程进行专业操作，对采购人维保设备承担保全责任，确保相关设备正常安全运行。未经采购人有关部门许可，不得更换其他部件。经采购人有关部门许可后，更换下的所有部件应交回采购人有关部门确认，未经许可不得自行处理。 （6）维保单位维修施工完毕，及时清理杂物，搞好环境卫生。 （7）逢冷热季节交换时，维保单位对规定范围内所有空调，实行定期（开学前10天，具体时间由学校决定）检查维护、停机调试（全年不少于二次）：电器部件与冷媒系统检测、更换、修理及冷媒添加；室内外机每年二次免费清洗（开学前10天，具体时间由学校决定）。 （8）维保单位每次维修保养后，需向采购人提供维修保养报告，并请采购人使用部门代表在报告回执上签字确认。 （9）维保范围内所有空调发生故障，采购人各使用部门直接向承保方报修，承保方接报后保证在1.5小时内到达故障现场，并于8小时内解决故障。更换配件的，需在一周内恢复正常运行。 （10）维保单位接报时应及时填写《维修服务确认单》，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在服务确认单上署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。 (11)维保单位针对本项目更换的零部件必须与故障零部件品牌相同、型号相同，否则采购人有权自行更换或委托第三方进行更换，由此产生的一切费用由维保单位承担。 (12)维保单位针对本项目拟派的项目组人员须不少于三人，且项目组负责人须具有安全生产监督部门颁发的有效特种作业人员操作证（作业类别：制冷与空调作业）、安全生产监督部门或者人社部门技能鉴定机构或者其他有关行政部门颁发的有效电工证、以及与供应商签订的有效劳动合同（或供应商为其缴纳的社保证明），项目组成员须具有安全生产监督部门颁发的有效特种作业人员操作证（作业类别：制冷与空调作业）。 (13)在维护过程中，维保单位的项目组负责人必须在维护现场，且维保单位应安排具备上岗条件的维修人员严格按照规范流程操作，涉及管道焊接的维修人员，必须具备焊工证，有专业的维护工具，采取相应的安全保护措施，注意维护安全，否则发生的一切人员事故及设备事故均由维保单位承担责任并赔偿损失。 (14)维保单位应严格遵守采购人各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。 (15)维保单位不得损坏采购人财产，否则按损坏情况照价赔偿。 3.2.2 空调机组包干维护保养内容及保养标准 3.2.2.1供冷（热）季节启动前的准备和检查 (1)压缩机马达 1)检查及收紧所有马达电源端子； 2)检查及记录马达之运转电流； 3)马达线阻之绝缘阻抗测试。 (2)马达启动控制箱 1)收紧所有马达电源端子； 2)检查马达启动器之所有其他装置。 (3)室外机及末端设备清洗 1)每年二次室外机清洗； 2)每年对室内机组的回风过滤网、出风口及回风口清洗两次； 3)每年对室外机组的表冷器清洗二次做到表面没有灰尘； 4)对末端设备定期巡查，如有必要可适当增加清洗次数；对损害的回风过滤网进行更换。 (4)一般系统检查 1)配合检查辅助设备的运行状况； 2)检查和测试所有的运行和安全控制； 3)检查确认电压符合要求和启动器工作正常； 4)启动机组，检查控制系统和变频器工作情况； 5)检查确认制冷和制热温度正常； 6)检查确认压缩机是否正常和制冷剂量是否充足； 7)机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态； 8)检漏并处理漏点，电气控制柜密封况； 9)检查并拧紧电气接头； 10)检查机组风机运行状况； 11)启动后，检查电机的运行状态； 12)检查机组多台压缩机加载及卸载工作情况是否正常； 3.2.2.2运行季节检查 机组运行期间，定期进行下列各项检查，确保机组在整个供冷供热季节都运行高效，可靠： (1)检查确认辅助设备运行条件和运行状态； (2)检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点； (3)检查机组控制系统和传感器有无偏差； (4)检查机组运行故障记录，并分析故障原因； (5)记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方； (6)按要求调节机组运行参数； (7)检查确认油质是否正常和制冷剂量是否充足； (8)检查启动器、继电器和控制组件； (9)检查电机运行状态； (10)检查机组参数设定及运行参数是否在正常范围以内； (11)检查压缩机轴承是否有异常声响； (12)上载卸载动作是否灵活； (13)与对用户提出合理性建议，每半年提交一份全面的设备运行状况评估及保养报告。 3.2.2.3定期进行例行巡检 (1)检查控制器程序菜单设置、压缩机、风机、冷凝器、制冷循环管路、过滤网和排水管路及电器系统等部分的运行情况； (2)记录机组运行主要数据，并评估机组运行状况； (3)排除发现的故障，更换损坏的配件； (4)调整控制器程序，调整系统运行压力，检查清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备； (5)提供巡检报告。 3.2.2.4设备停机检查和预防性保养 停机期间，每年进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷（热）季节的运行作好准备： (1)室外部分 1)基础部分：检查机架的坚固性和安全性，机组或设备的基础进行加固和油漆； 2)环境部分：检查空调机组周围环境，如有异物技术清理； 3)机组表面部分：检查机组表面状况，对发现的油漆脱落或腐蚀现象，及时进行修补，对发现机组表面污垢严重的及时清洗； 4)机组内部部分： ①电机类：检查接线端子松紧情况；检查电机绝缘情况；检查电机机座固定件是否牢固； ②压缩机类：检查及收紧所有压缩机马达电源端子；检查及记录马达之运转电流；检查压缩机机座固定件是否牢固； ③控制电路类：检查温度传感器阻值；检查控制电路板运行情况并清理浮尘； ④检测控制电路各部件绝缘性能； ⑤管路类：检查管路的密闭性能；检查管路的磨损情况； a.电源部分：检测控制电路各部件绝缘性能，检查接线端子松紧情况，检查配电柜周围环境，存在的安全隐患及时排除；b.管路部分：检查冷媒管路的安全状况，如有破损及时修复，检查管路的保温情况，如有必要，及时进行包扎。 (2)室内部分 1）过滤网部分：检查并及时清洗过滤网上的污垢，检查过滤网有无破损，如有及时更换； 2）室内机表面部分：检查室内机组表面有无污垢，并进行及时清洗； 3）室内机内部部分：检查电路部分的绝缘性能；检查电源部分各接线端子适合牢固；检查排水系统是否良好； 4）冷凝水部分：检查排水管道的支架是否牢固；检查排水管路是否通畅； 5）对排水管道的积垢及时进行清洗； 6）管路部分：检查管路的密闭性能；检查管路的磨损情况； (3)其它易损件部分 对日常维保工作中发现的易损部件加大巡查力度，并对易损部件进行评估，提交评估报告。 3.2.2.5空调系统日常巡检内容 （1）检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常； （2）检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏，发现漏点及时处理，补充制冷剂； （3）检查压缩机运转电流是否正常； （4）检查压缩机运转声音是否有不正常声响、震动及高温； （5）检查压缩机的工作电压是否正常； （6）检查压缩机排气温度是否正常； （7）检查压缩机机身温度是否正常； （8）检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况； （9）检查空调主机各接线端子有无松动； （10）检查主机周边排水系统是否通畅； （11）检查电脑板、感温探头 阻值是否正常； （12）检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好。 3.3 档案馆中央空调清洗服务要求 对我校长江路校区档案馆内所有中央空调室内、外机每年二次的清洗服务。一般在开学前10天进行，具体时间由学校决定。（档案馆中央空调清单见3.5.3长江路校区档案馆中央空调点检明细） 3.4 质量及工期要求： 1.按采购人要求，维保单位每周派专业技术人员进行现场巡查保养，每周巡查，春秋两季大检（开学前10天，具体时间由学校决定），确保机组运行状态良好。并填写《淮阴师范学院中央空调巡查、大检记录表》报后勤管理处备案。 2.逢冷热季节交换时，维保单位对本标规定范围内所有空调，实行定期（开学前10天，具体时间由学校决定）检查维护、停机调试（全年不少于二次）：电器部件与冷媒系统检测、更换、修理及冷媒添加；室内外机每年二次免费清洗（开学前10天，具体时间由学校决定）。 3.维保单位每次维修保养后，需向本校提供维修保养报告，并请本校使用部门代表在报告回执上签字确认。 4.本次采购规定范围内所有空调发生故障，本校各使用部门直接向维保单位报修，维保单位接报后保证在1.5小时内到达故障现场，并于8小时内解决故障。更换配件的，需在一周内恢复正常运行。 5.维保单位接报时应及时填写《维修服务确认单》，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在服务确认单上署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。 6.维保单位确保按正确的检修规程进行专业操作，对本校维保设备承担保全责任，确保相关设备正常安全运行。未经本校有关部门许可，不得更换其他部件。经本校有关部门许可后，更换下的所有部件应交回本校有关部门确认，未经许可不得自行处理。 7.维保单位应严格遵守本校各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。 8.维保单位不得损坏本校财产，否则按损坏情况照价赔偿。 9.采购人遇重大活动时，维保单位应安排专人到现场保障，确保运行正常。 10.免费为采购方操作人员提供中央空调的相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关空调。 11.维保单位针对本项目提供的零部件均由须为原厂自行生产，凡转让定单、贴牌生产的产品，采购人均有权视为不合格产品而拒绝付款。 12.维保单位维修施工完毕，及时清理杂物，搞好环境卫生。 13.在维护过程中，中标方的项目组负责人必须在维护现场，且中标方应安排具备上岗条件的维修人员严格按照规范流程操作，有专业的维护工具，采取相应的安全保护措施，注意维护安全，否则发生的一切人员事故及设备事故均由中标方承担责任并赔偿损失。 14.供应商针对本项目拟派的项目组人员须不少于三人，且项目组负责人须具有安全生产监督部门颁发的有效制冷证、安全生产监督部门或者人社部门技能鉴定机构或者其他有关行政部门颁发的有效电工证、以及与供应商签订的有效劳动合同，项目组成员须具有安全生产监督部门颁发的有效制冷证、以及与供应商签订的有效劳动合同（或供应商为其缴纳的社保证明）（提供相关证书、劳动合同（或社保证明），复印件加盖供应商公章装入纸质响应文件中）。 15.维保单位必须合法经营，遵守国家各项法律法规，认可并遵守学校各项规章制度。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。 16.维保单位独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。 17.维保单位不得挂靠第三方单位参加磋商，成交后不得将项目全部或部分转包、分包，否则经查核实后，我校有权立即终止合同，由此引起的一切后果由维保单位承担，后果包括但不仅限于罚没所有款项。 18.维保单位独立承担现场安装人员、维保服务人员的安全责任，如发生意外，全部责任由维保单位自行承担。 3.5 需维保及清洗的中央空调清单 3.5.1音乐楼中央空调点检明细 序号; 主要材料、设备及配件名称; 型号、规格; 品牌; 数量; 位置. 1; 组合式空调机组; LPCQ040-4、风量：36000M3/H，冷量：227KW; 特灵; 3; 一楼演播大厅. 2; 组合式空调机组; LPCQ020-6、风量：20000M3/H，冷量：135KW; 特灵; 2; 音实楼地下室. 3; 组合式空调机组; LPCQ016-6、风量：16000M3/H，冷量：100.4KW; 特灵; 1; 二楼演播大厅. 4; 直接蒸发式全新风 吊顶式空调机; YDCF3000/YV0H100，风量：3000M3/H，冷量：28KW,热量：16KW，功率：1.05KW；室外机：功率：7.51KW; 约克; 1; 物业办公室. 5; 模块化风冷热泵机组; CXAH060，制冷：158KW，制热：176KW 冷媒：R407C; 特灵; 5; 音实楼顶. 6; 水泵; 流量125M3/H，扬程28H20; 上海东方; 2; 音实楼顶机房. 7; 天花板内藏风管式室内机 （带冷凝水提升泵）; MDV-D112T2/N1-C，冷量：11.2KW，热量：12.5KW; 美的; 1; 一楼化妆间. 8; 天花板内藏风管式室内机 （带冷凝水提升泵）; MDV-D71T2/N1-C，冷量：7.1KW，热量：8.0KW; 美的; 4; 二楼化妆间. 9; 天花板内藏风管式室内机 （带冷凝水提升泵）; MDV-D56T2/N1-C，冷量：5.6KW，热量：6.3KW; 美的; 1; 一楼化妆间. 10; 天花板内藏风管式室内机 （带冷凝水提升泵）; MDV-D56T2/N1-C，冷量：5.6KW，热量：6.4KW; 美的; 3; 男卫生间. 11; 天花板内藏风管式室内机 （带冷凝水提升泵）; MDV-D36T2/N1-C，冷量：3.6KW，热量：4.0KW; 美的; 1; 女卫生间. 12; 二出风嵌入式室内机; MDV-D71Q2/N1，冷量：7.1KW，热量：8.0KW; 美的; 1; 二楼化妆间. 13; 二出风嵌入式室内机; MDV-D56Q2/N1，冷量：5.6KW，热量：6.3KW; 美的; 2; 二楼化妆间. 14; 四出风嵌入式室内机; MDV-D45Q4/N1-C，冷量：4.5KW，热量：5.0KW; 美的; 6; 舞蹈室1. 15; 四出风嵌入式室内机; MDV-D28Q4/N1-C，冷量：2.8KW，热量：3.2KW; 美的; 2; 舞蹈室2. 16; 变频一拖多（室外机）; MDV-400W/D2SN1-800(G)，冷量：40KW，热量：45KW; 美的; 1; 音实楼顶. 17; 变频一拖多（室外机）; MDV-680（24）W/D2SN1(G)，冷量：67.4KW，热量：75KW; 美的; 1; 音实楼顶. 18; 热泵型 直接蒸发式全新风吊顶式空调机; YDCF3000/YV0H100，风量：3000M3/H，冷量： 28KW,热量：16KW，功率：1.05KW；室外机：功率：7.51KW; 约克; 3; 音实楼顶. 19; 热泵型 直接蒸发式全新风吊顶式空调机; YDCF2500/YV0H100，风量：2500M3/H，冷量： 28KW,热量：14KW，功率：0.74KW；室外机：功率：7.51KW; 约克; 5; 音实楼顶. 20; 热泵型 直接蒸发式全新风吊顶式空调机; YDCF1680/YV0H080，风量：1680M3/H，冷量： 22.4KW,热量：10KW，功率：0.39KW；室外机：功率：6.59KW; 约克; 1; 音实楼顶. 21; 热泵型 直接蒸发式全新风吊顶式空调机; YDCF3500/YV0H140，风量：3500M3/H，冷量： 40KW,热量：20KW，功率：0.95KW；室外机：功率：10.77KW; 约克; 2; 音教楼顶. 22; 室外机; MDV-280W/D2SN1-890(G)，制冷量：28.0KW，制热量：31.5KW; 美的; 1; 音教楼顶. 23; 室外机; MDV-335W/D2SN1-880(G)，制冷量：33.5KW，制热量：37.5KW; 美的; 1; 音教楼顶. 24; 室外机; MDV-400W/D2SN1-880(G)，制冷量：40.0KW，制热量：45.0KW; 美的; 3; 音教楼顶. 25; 室外机; MDV-560(20)W/D2SN1(G)，制冷量：55.9KW，制热量：62.5KW; 美的; 3; 音教楼顶. 26; 室外机; MDV-680(24)W/D2SN1(G)，制冷量：67.4KW，制热量：75.0KW; 美的; 1; 音教楼顶. 27; 室外机; MDV-900(32)W/D2SN1(G)，制冷量：90.0KW，制热量：100.0KW; 美的; 2; 音教楼顶. 28; 室外机; MDV-1010(36)W/D2SN1(G)，制冷量：100.9KW，制热量：112.5KW; 美的; 1; 音教楼顶. 29; 室外机; MDV-1065(38)W/D2SN1(G)，制冷量：107.4KW，制热量：120.0KW; 美的; 2; 音教楼顶. 30; 室外机; MDV-1300(46)W/D2SN1(G)，制冷量：130.0KW，制热量：145.0KW; 美的; 1; 音教楼顶. 31; 天花板内藏风管式室内机; MDV-D125T2/N1-C，冷量：12.5KW; 美的; 6; 教师办公室. 32; 天花板内藏风管式室内机; MDV-D112T2/N1-C，冷量：12.2KW，热量：12.5KW; 美的; 20; 音教楼A1琴房. 33; 天花板内藏风管式室内机; MDV-D100T2/N1-C，冷量：10KW，热量：11.2KW; 美的; 18; 音教楼A2琴房. 34; 天花板内藏风管式室内机; MDV-D90T2/N1-C，冷量：9.0KW，热量：10.0KW; 美的; 13; A1A2之间过道. 35; 天花板内藏风管式室内机; MDV-D71T2/N1-C，冷量：7.1KW，热量：8.0KW; 美的; 9; 会议室一片. 36; 天花板内藏风管式室内机; MDV-D71T2/N1-C，冷量：6.3KW，热量：7.1KW; 美的; 3; 老师办公室. 37; 天花板内藏风管式室内机; MDV-D56T2/N1-C，冷量：5.6KW，热量：6.3KW; 美的; 5; 老师办公室. 38; 天花板内藏风管式室内机; MDV-D56T2/N1-C，C，冷量：5.6KW，热量：6.3KW; 美的; 3; 老师办公室. 39; 天花板内藏风管式室内机; MDV-D45T2/N1-C，冷量：4.5KW，热量：5.0KW; 美的; 4; 老师办公室. 40; 天花板内藏风管式室内机; MDV-D36T2/N1-C，冷量：3.0KW，热量：4.6KW; 美的; 8; 舞房. 41; 天花板内藏风管式室内机; MDV-D28T2/N1-C，冷量：2.8KW，热量：3.2KW; 美的; 48; A1琴房. 42; 四出风嵌入式室内机; MDV-D90Q4/N1-C，冷量：9.0KW，热量：10.0KW; 美的; 1; 老师办公室. 43; 四出风嵌入式室内机; MDV-D71Q4/N1-C，冷量：7.1KW，热量：8.0KW; 美的; 4; 老师办公室. 44; 四出风嵌入式室内机; MDV-D56Q4/N1-C，冷量：5.6KW，热量：6.3KW; 美的; 3; 卫生间. 45; 四出风嵌入式室内机; MDV-D45Q4/N1-C，冷量：4.5KW，热量：5.0KW; 美的; 9; 老师琴房. 46; 四出风嵌入式室内机; MDV-D36Q4/N1-C，冷量：3.6KW，热量：4.0KW; 美的; 3; 老师琴房. 47; 四出风嵌入式室内机; MDV-D80Q4/N1-C，冷量：8KW，热量：9KW; 美的; 1; 老师琴房. 48; 多联机; RAS-160FSNQ; 日立; 1; 音实楼顶. 3.5.2 杏园餐厅中央空调点检明细 序号; 主要材料、设备及配件名称; 型号、规格; 品牌; 数量; 位置. 1; 室外机; RFC400MXSKYA、制冷量40KW、制热量45KW; 海尔; 1; 二楼包间平台. 2; 室外机; RFC450MXSKYA、制冷量45KW、制热量50KW; 海尔; 1; 二楼包间平台. 3; 室外机; RFC450MXSKYA、制冷量45KW、制热量50KW; 海尔; 1; 二楼包间平台. 4; 室外机; RFC450MXSKYA、制冷量45KW、制热量50KW; 海尔; 1; 二楼包间平台. 5; 室外机; RFC450MXSKYA、制冷量45KW、制热量50KW; 海尔; 1; 二楼包间平台. 6; 室外机; RFC450MXSKYA、制冷量45KW、制热量50KW; 海尔; 1; 二楼包间平台. 3.5.3长江路校区档案馆中央空调点检明细 序号; 货物名称; 品牌型号; 数量; 单位; 生产 厂商; 外机位置. 1; VRV空调室外机1; MMY-MHP1404HT8-C1F; 1; 台; 东芝; 档案馆室外东北角. 2; VRV空调室外机2; MMY-MHP1604HT8-C1F; 1; 台; 东芝; 档案馆室外东北角. 3; VRV空调室外机3; MMY-HP6214HT8-C1F; 1; 台; 东芝; 档案馆室外东北角. 4; VRV空调室内机1; MMD-AP0156MPHYF-C; 4; 台; 东芝; /. 5; VRV空调室内机2; MMU-AP0094HYF-C; 4; 台; 东芝; /. 6; VRV空调室内机3; MMU-AP0124HYF-C; 6; 台; 东芝; /. 7; VRV空调室内机4; MMU-AP0154HYF-C; 8; 台; 东芝; /. 8; VRV空调室内机5; MMU-AP0184HYF-C; 1; 台; 东芝; /. 9; VRV空调室内机6; MMU-AP0244HYF-C; 24; 台; 东芝; /. 10; 全热交换机; QFA-D2000S; 1; 台; 绿岛风; 档案馆室外东北角.

四、响应人须知

1、本项目采用综合评分法（评审标准见附件四），排名前三的作为成交候选人，最终确定1个成交人。如遇综合得分相同，报价低者优先；报价也相同，则由评委现场抽签确定。有效响应人不足三家的，可视具体情况采取其他采购方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含维保服务费、维修配件费、清洗费、人员工资、人员安全保险费、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后，及时与我方签订合同，否则，作自动放弃处理。

4、本项目成交后，成交人须缴纳履约保证金人民币伍仟元整。关于履约保证金的详细条款请见本文件合同模板相关内容。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件共3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价表(参考附件中的相关格式)；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④综合评分需要的相关材料；⑤其他相关材料。

响应文件必须打印，重要内容必须加盖公章。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应人递送的响应文件无论结果，均不予退还。

六、时间、地点及评审

1、响应文件接收起讫时间为2024年5月21日（星期二）9：00-11:00（以响应文件递送至招标办时间为准），逾期不予受理。

2、响应文件接收地址（招标办）及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号　淮阴师范学院16号办公楼208室，电话0517-83525709。

3、本项目评审时间及要求：2024年5月21日14：30。届时无需响应人代表在现场，如有疑问，将电话联系响应人代表。

七、采购相关信息获取及联系

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）

2、采购结果将在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

3、本项目采购事务联系：杨晋彬0517-83525369；技术联系：吴浩0517-83525037。

淮阴师范学院招投标办公室

2024年5月14日

- 附件一：响应文件参考格式

正/副本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○二四年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院招标办：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的采购活动，经慎重考虑，我公司的报价为人民币（单位：元）         （￥：     ） ，并严格按采购文件的规定要求提供所需空调维保及清洗服务。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

响应人法定代表人（签字）:

电话:

日期:       年     月     日

二、中央空调维保及清洗服务报价表

| 服务名称 | 是否响应服务要求 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 淮阴师范学院 中央空调维保及清洗服务 |  | 三年 （2024.06.10-2027.06.09） |
| 报价 （人民币：元） | 大写： （￥： ） |  |
| 说明 | 本项目报价应为综合报价，含维保服务费、维修配件费、清洗费、人员工资、人员安全保险费、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。 |  |

响应人:             （公章）

本项目代表人(签字):

时间：

三、资格证明文件

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件 (复印件加盖响应人公章)；②法定代表人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人公章）；③近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书（格式见附件二）4、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书（复印件加盖响应人公章）。

备注：所有复印件须清晰可读，尽量横向复印在A4幅面上，否则责任自负。

四、综合评分需要提供的相关材料

注：响应人根据需要自拟。

备注：所有复印件须清晰可读，尽量横向复印在A4幅面上。如因字小不可辨读，责任自负。

五、其他相关材料

- 附件二：示范格式

近三年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

我公司郑重声明:参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商:                  (盖公章)

法定代表人（或其委托受托人）:             （签字）

日   期:        年      月    日

- 附件三：合同模板

淮阴师范学院 音乐楼、杏园餐厅中央空调维保及档案馆中央空调室内外机清洗服务 合同 甲方：淮阴师范学院 乙方： 为确保甲方维保范围内的中央空调经济、安全运行，现委托乙方负责甲方指定范围内的中央空调的日常维保及现场故障的处理工作，确保维修质量，根据《中华人民共和国民法典》和行业规范，签订本合同，以资共同遵守。 第一条 项目概况 1.项目名称：淮阴师范学院中央空调维保及清洗服务 2.项目地点：淮阴师范学院长江路校区 3.维保时间：2024年 月 日 至2027 年 月 日。 4.维保形式：包人工、包材料的全包方式。 第二条 维保范围 1.维保及清洗范围 序号; 位置; 设备名称; 品牌; 数量. 1; 音乐楼; 组合式空调机组; 特灵; 6. 2; 全新风吊顶式空调机; 约克; 12. 3; 室内机; 美的; 179. 4; 室外机; 美的; 17. 5; 模块化风冷热泵机组; 特灵; 5. 6; 水泵; 上海东方; 2. 7; 多联机（RAS-160FSNQ）; 日立; 1. 8; 杏园餐厅; 多联机（RFC400MXSKYA）; 海尔; 1. 9; 多联机（RFC450MXSKYA）; 海尔; 5. 10; 档案馆; VRV空调室外机1(MMY-MHP1404HT8-C1F); 东芝; 1. 11; VRV空调室外机2(MMY-MHP1604HT8-C1F); 东芝; 1. 12; VRV空调室外机3(MMY-HP6214HT8-C1F); 东芝; 1. 13; VRV空调室内机1(MMD-AP0156MPHYF-C); 东芝; 4. 14; VRV空调室内机2(MMU-AP0094HYF-C); 东芝; 4. 15; VRV空调室内机3(MMU-AP0124HYF-C）; 东芝; 6. 16; VRV空调室内机4（MMU-AP0154HYF-C）; 东芝; 8. 17; VRV空调室内机5（MMU-AP0184HYF-C）; 东芝; 1. 18; VRV空调室内机6（MMU-AP0244HYF-C）; 东芝; 24. 19; 全热交换机（QFA-D2000S）; 绿岛风; 1. 乙方对上述音乐楼及杏园餐厅维保范围内中央空调系统（包括但不限于室外机、室内机、管道、供电线路等）进行全包维修保养，并对本合同签订日之前存在的故障进行维修，具体详见附件《音乐楼中央空调点检明细》和《杏园餐厅中央空调点检明细》，对上述档案馆中央空调进行定期清洗消毒，具体详见附件《长江路校区档案馆中央空调点检明细》。 第三条 维保及服务内容 （一）基本要求 1、全包（包工包料），即维保期间一切费用（含材料费、人工费、机械费等一切费用）均由维保单位承担，发包人除支付维保费外不支付其他任何费用。维保期间必须及时响应，在维保过程中维保单位更换的零部件必须为原厂配件。具体维保设备清单详见附件《音乐楼中央空调点检明细》和《杏园餐厅中央空调点检明细》。 2、按合同维保内容及工作范围的要求，乙方每周派专业技术人员进行现场巡查保养，每周巡查，春秋两季大检（开学前10天，具体时间由学校决定），确保机组运行状态良好。并填写《淮阴师范学院中央空调巡查、大检记录表》报后勤管理处备案 3、指导并培训甲方操作人员，确保甲方操作人员进行正确操作。 4、甲方遇重大活动时，乙方应安排专人到现场保障，确保空调运行正常。 5、乙方确保按正确的检修规程进行专业操作，对甲方维保设备承担保全责任，确保相关设备正常安全运行。未经甲方有关部门许可，不得更换其他部件。经甲方有关部门许可后，更换下的所有部件应交回甲方有关部门确认，未经许可不得自行处理。 6、乙方维修施工完毕，及时清理杂物，搞好环境卫生。 7、逢冷热季节交换时，维保单位对本合同规定范围内所有空调，实行定期（开学前10天，具体时间由学校决定）检查维护、停机调试（全年不少于二次）：电器部件与冷媒系统检测、更换、修理及冷媒添加；室内外机每年二次免费清洗（开学前10天，具体时间由学校决定）。 8、乙方每次维修保养后，需向甲方提供维修保养报告，并请甲方使用部门代表在报告回执上签字确认。 9、本合同规定范围内所有空调发生故障，甲方各使用部门直接向承保方报修，承保方接报后保证在1.5小时内到达故障现场，并于8小时内解决故障。更换配件的，需在一周内恢复正常运行。 10、乙方接报时应及时填写《维修服务确认单》，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在服务确认单上署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。 11、乙方针对本项目更换的零部件必须与故障零部件品牌相同、型号相同，否则甲方有权自行更换或委托第三方进行更换，由此产生的一切费用由乙方承担。 12、乙方针对本项目拟派的项目组人员须不少于三人，且项目组负责人须具有安全生产监督部门颁发的有效特种作业人员操作证（作业类别：制冷与空调作业）、安全生产监督部门或者人社部门技能鉴定机构或者其他有关行政部门颁发的有效电工证、以及与供应商签订的有效劳动合同（或供应商为其缴纳的社保证明），项目组成员须具有安全生产监督部门颁发的有效特种作业人员操作证（作业类别：制冷与空调作业）。 13、在维护过程中，乙方的项目组负责人必须在维护现场，且乙方应安排具备上岗条件的维修人员严格按照规范流程操作，涉及管道焊接的维修人员，必须具备焊工证，有专业的维护工具，采取相应的安全保护措施，注意维护安全，否则发生的一切人员事故及设备事故均由乙方承担责任并赔偿损失。 14、乙方应严格遵守甲方各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。 15、乙方不得损坏甲方财产，否则按损坏情况照价赔偿。 （二）空调机组包干维护保养内容及保养标准 Ⅰ、 供冷（热）季节启动前的准备和检查 A、压缩机马达 1、检查及收紧所有马达电源端子； 2、检查及记录马达之运转电流； 3、马达线阻之绝缘阻抗测试。 B、马达启动控制箱 1、收紧所有马达电源端子； 2、检查马达启动器之所有其他装置。 C、室外机及末端设备清洗 1、每年二次室外机清洗； 2、每年对室内机组的回风过滤网、出风口及回风口清洗两次； 3、每年对室外机组的表冷器清洗二次做到表面没有灰尘； 4、对末端设备定期巡查，如有必要可适当增加清洗次数；对损害的回风过滤网进行更换。 D、一般系统检查 1、配合检查辅助设备的运行状况； 2、检查和测试所有的运行和安全控制； 3、检查确认电压符合要求和启动器工作正常； 4、启动机组，检查控制系统和变频器工作情况； 5、检查确认制冷和制热温度正常； 6、检查确认压缩机是否正常和制冷剂量是否充足； 7、机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态； 8、检漏并处理漏点，电气控制柜密封况； 9、检查并拧紧电气接头； 10、检查机组风机运行状况； 11、启动后，检查电机的运行状态； 12、检查机组多台压缩机加载及卸载工作情况是否正常； Ⅱ、运行季节检查 机组运行期间，定期进行下列各项检查，确保机组在整个供冷供热季节都运行高效，可靠： 1、检查确认辅助设备运行条件和运行状态； 2、检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点； 3、检查机组控制系统和传感器有无偏差； 3、检查机组运行故障记录，并分析故障原因； 4、记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方； 5、按要求调节机组运行参数； 6、检查确认油质是否正常和制冷剂量是否充足； 8、检查启动器、继电器和控制组件； 9、检查电机运行状态； 10、检查机组参数设定及运行参数是否在正常范围以内； 11、检查压缩机轴承是否有异常声响； 12、上载卸载动作是否灵活； 13、与对用户提出合理性建议，每半年提交一份全面的设备运行状况评估及保养报告。 Ⅲ、定期进行例行巡检 1、检查控制器程序菜单设置、压缩机、风机、冷凝器、制冷循环管路、过滤网和排水管路及电器系统等部分的运行情况； 2、记录机组运行主要数据，并评估机组运行状况； 3、排除发现的故障，更换损坏的配件； 4、调整控制器程序，调整系统运行压力，检查清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备； 5、提供巡检报告。 Ⅳ、设备停机检查和预防性保养 停机期间，每年进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷（热）季节的运行作好准备： A、室外部分 1、基础部分：检查机架的坚固性和安全性，机组或设备的基础进行加固和油漆； 2、环境部分：检查空调机组周围环境，如有异物技术清理； 3、机组表面部分：检查机组表面状况，对发现的油漆脱落或腐蚀现象，及时进行修补，对发现机组表面污垢严重的及时清洗； 4、机组内部部分： ①电机类：检查接线端子松紧情况；检查电机绝缘情况；检查电机机座固定件是否牢固； ②压缩机类：检查及收紧所有压缩机马达电源端子；检查及记录马达之运转电流；检查压缩机机座固定件是否牢固； ③控制电路类：检查温度传感器阻值；检查控制电路板运行情况并清理浮尘； 检测控制电路各部件绝缘性能； ④管路类：检查管路的密闭性能；检查管路的磨损情况； 5、电源部分：检测控制电路各部件绝缘性能，检查接线端子松紧情况，检查配电柜周围环境，存在的安全隐患及时排除； 6、管路部分：检查冷媒管路的安全状况，如有破损及时修复，检查管路的保温情况，如有必要，及时进行包扎； B、室内部分 1、过滤网部分：检查并及时清洗过滤网上的污垢，检查过滤网有无破损，如有及时更换； 2、室内机表面部分：检查室内机组表面有无污垢，并进行及时清洗； 3、室内机内部部分：检查电路部分的绝缘性能；检查电源部分各接线端子适合牢固；检查排水系统是否良好； 4、冷凝水部分：检查排水管道的支架是否牢固；检查排水管路是否通畅； 对排水管道的积垢及时进行清洗； 5、管路部分：检查管路的密闭性能；检查管路的磨损情况； C、其它易损件部分 对日常维保工作中发现的易损部件加大巡查力度，并对易损部件进行评估，提交评估报告。 Ⅴ、空调系统日常巡检内容 ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常； ⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏，发现漏点及时处理，补充制冷剂； ⑶、检查压缩机运转电流是否正常； ⑷、检查压缩机运转声音是否有不正常声响、震动及高温； ⑸、检查压缩机的工作电压是否正常； ⑹、检查压缩机排气温度是否正常； ⑺、检查压缩机机身温度是否正常； ⑻、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况； ⑼、检查空调主机各接线端子有无松动； ⑽、检查主机周边排水系统是否通畅； ⑾、检查电脑板、感温探头 阻值是否正常； ⑿、检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好。 VI、其他服务 合同周期内，提供对我校长江路校区档案馆内所有中央空调室内外机每年二次的清洗服务（开学前10天，具体时间由学校决定，具体详见《长江路校区档案馆中央空调点检明细》）。 第四条 合同总价款及付款方式 1.工程合同价： （￥ ），本工程为包死价。 2.付款方式：合同生效后每6个月，乙方无违约责任，乙方开具发票后，于每期满20个工作日内支付合同总额的15%，即人民币 （￥ 元）；6次合计90%。余款10%为质保金，即人民币 （￥ 元）在合同结束时，经甲方验收考核合格后60日内付清，质保金不计利息。 3.乙方签合同前向甲方交纳履约保证金5000元，于合同到期且无违约责任情况下无息退还。 第五条 甲、乙双方责任 （一）甲方责任 1.合同签订后为乙方技术人员方便出入两校区维保工作提供车辆出入证、维保施工证。 2.每期维保结束后及时去现场验收及询问使用单位对维保的相关意见及建议。 3.每期维保验收合格后及时向乙方支付维保款项。 （二）乙方责任 1.严格按照合同第二、三条以及投标文件中维保服务方案进行维保服务。 2.在维保服务过程中，自觉接受甲方师生的监督。 3.在接到甲方报修电话后，1.5小时内赶到现场解决故障。 4.更换的故障零配件交甲方检查。 5.乙方负责维保过程中的一切安全问题，包括在赶往学校处理故障以及故障处理完离开学校路途中、维保过程中发生的一切安全责任事故及由此造成的一切损失均由乙方承担，与甲方无关。 第六条 违约责任 （一）甲方违约责任 合同签订后，甲方无故中途停止或解除合同，甲方按乙方完成的维保工作量双倍赔偿乙方损失，但赔偿总额不超过合同价。 （二） 乙方违约责任 1．合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方按合同价双倍赔偿给甲方，乙方的履约保证金不予退还。 2．在接到甲方报修电话后，1.5小时内赶到现场解决故障，每延误一次，乙方向甲方支付违约金500元，甲方有权要求乙方签字确认；如乙方拒不签字或延误超过5次，甲方有权解除合同，乙方的履约保证金不予退还。 3.乙方不得将项目全部或部分转包、分包，否则经查核实后，甲方有权立即终止合同，由此引起的一切后果由乙方承担，后果包括但不仅限于当期的应付款项不予支付、履约保证金不予退还。 4．其它 ①维保单位违反采购文件、响应文件中相关要求或承诺的。 ②维保单位违反合同约定内容中任意条款的。 ③维保单位维修设备后一周内出现返修，或一月内出现两次或以上返修的。 ④维保单位被校内用户单位投诉被查实的。 ⑤维保单位在履约期间任何一次考核出现不合格的。 ⑥维保单位在合同期满的终期考核不合格的。 违反本条第①、②、③、④款的，处以2000元/项/次（人民币大写：贰仟元整）违约金。违反第⑤款的，除当期所有应付款项不予支付外，甲方有权终止合同，所有责任由违约方承担。违反第⑥款的，除当期所有应付款项不予支付外，合同余款10%不予支付。所有违约金，在同期付款中扣除，若当期付款不足以抵扣，从履约保证金中扣除，履约保证金也不足抵扣的，乙方在5日内向甲方交纳。被扣除的履约保证金，乙方须在10内补足。 第七条 其他 1、乙方必须在每次维保结束后将相应的场地清理干净。 2、维保过程中，乙方应服从甲方管理。 3、乙方应遵守校园管理和安全保卫等方面的相关管理规定，其管理人员及维保人员不能进入维保范围以外的其它任何区域。 第八条 合同生效及其他 1、本合同双方代表人签字盖章后即生效，至结清维保款项后终止。 2、本合同一式5份，甲方执3份，乙方执2份。 3、本合同未尽事宜，双方本着友好合作的态度，签署书面修改或增补协议，与本合同具有同等的法律效力。 第九条 解决合同纠纷的方式 本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，双方同意基于本合同的一切法律纠纷，向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。 甲方：淮阴师范学院 乙方： 地址：淮安市长江西路111号 地址： 电话：0517-83525037 电话： 法定代表或委托代理人： 法定代表或委托代理人： 银行开户行：淮安市工行城中支行 银行开户行： 银行账号： 1110010109000050842 银行账号： 本合同共包含三个附件：（此部分内容见“三、服务内容及要求”之“3.5 需维保及清洗的中央空调清单”，此处略） 附件I：音乐楼中央空调点检明细 附件II：杏园餐厅中央空调点检明细 附件III：长江路校区档案馆中央空调点检明细

- 附件四：评审标准

本评审标准的总分为100分。具体如下：

| - 评审项 | - 分值 | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 价格 | 80 | - 满足采购需求且报价最低的为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算:价格分＝（基准价/报价）×80（四舍五入保留两位小数） |
| 服务 方案 | - 10 | 供应商按照下列要求提供方案，采购小组根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评标小组认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。 1.提供合理的维保计划表、维保人员安排（3分） 提供完整详细的维保计划表、可实施性强、对用户需求理解透彻以及维保人员安排科学合理、完全满足采购人需求的，得3分；提供较为完整的维保计划表、可实施性较强、基本理解用户需求以及维保人员安排基本合理、较能满足采购人需求的，得2分；提供大致的维保计划表、可实施性不高、对用户需求理解不透彻以及维保人员安排一般、基本满足采购人需求的，得1分。 2.维保质量和安全文明施工的承诺及合理的应急预案（3分） 针对本项目维保质量和安全文明施工的承诺及应急预案，方案详细完整、科学合理，具有针对性、对采购人保障高的，得3分；针对本项目维保质量和安全文明施工的承诺及应急预案，方案较为详细、较为科学合理，具有一定的针对性、对采购人保障较高的，得2分；针对本项目维保质量和安全文明施工的承诺及应急预案，方案简洁模糊、基本科学合理、针对性一般、对采购人保障一般，得1分。 3.对本项目提出符合现场条件的合理化建议（2分） 合理化建议完整合理、可行性高、对采购人保障高的得 2分；合理化建议较为完整合理、可行性较高、对采购人保障较好的得1.5分；合理化建议合理性一般、可行性一般、对采购人保障一般的得1分。 4.因设备故障而导致中央空调瘫痪，最短恢复时间的承诺及扣罚措施（2分） 针对本项目出现设备故障原因而导致中央空调瘫痪，有最短恢复时间承诺的及扣罚措施完整合理、可行性高的，得2分；针对本项目出现设备故障原因而导致中央空调瘫痪，有较短恢复时间承诺的及扣罚措施较为完整合理、可行性较高的，得1.5分；针对本项目出现设备故障原因而导致中央空调瘫痪，有恢复时间承诺的及扣罚措施较为基本合理、可行性一般的，得1分。 |
| 商务 部分 | - 10 | 1.认证证书（2.5分） 提供响应人所获得 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、履约能力评价服务认证证书、五星售后服务认证证书的，每提供一个得0.5分，本项最高为2.5分（提供证书复印件加盖公章） 2.业绩（3分） 响应人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似业绩（中央空调维保项目类），每提供1个得0.5分。本项最高为3分。（提供合同复印件加盖公章） 注：每项业绩需提供合同关键页（关键页包括但不限于合同标的、签字盖章页）复印件证明材料，否则不计分。（提供相关合同复印件并加盖供应商公章） 3.技术力量（4.5分） （1）本项目成员具有省级应急管理/安全生产监督管理部门颁发的“制冷与空调作业”特种操作证书的，每提供一个得0.5分，最高1分。 （2）本项目成员在具有省级应急管理/安全生产监督管理部门颁发的“焊接和热切割作业”特种作业操作证，每提供一个得0.5分，最高1分。 （3）本项目成员在具有省级应急管理/安全生产监督管理部门颁发的“低压电工作业”的特种作业操作证，每一个得0.5分，最高得1分。 （4）本项目经理具备暖通工程相关专业中级工程师资格证书的，得0.5分。 （5）提供响应人为本项目组成员（含项目负责人）自2023年12月以来连续3个月缴纳社保的证明材料，每提供1人，得0.5分。本项最高得1分。未提供的不得分。 |