招 标 文 件

项目编号:      HNU17063-ZB1

项目名称: 教工食堂排油烟系统设备采购及安装

淮阴师范学院招投标办公室

2017年8月28日

### 目  录

目  录	0

第一部分 投标邀请函	1

1.1项目概况	1

1.2投标人资质条件	1

1.3招标文件获取	1

1.4投标文件递交	1

1.5开标时间及地点	2

1.6投标保证金	2

1.7发布公告媒介	2

1.8联系方式	2

第二部分  投标人须知	3

2.1 总则	3

2.2投标文件要求	3

2.3投标报价要求	4

2.4招标文件的澄清与修改	4

2.5投标文件递送及开标	5

2.6评标与定标	5

2.7投标保证金	7

2.8投标有效期	7

2.9无效投标的情形	8

2.10废标的情形	8

2.11合同签订	8

第三部分 项目需求	9

3.1 需求清单	9

3.2技术参数要求	10

3.3其他说明	12

第四部分 投标文件格式	13

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校长江路校区教工食堂排油烟系统设备采购及安装项目组织公开招标，欢迎符合资质条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1、项目编号：HNU17063-ZB1

2、项目名称：教工食堂排油烟系统设备采购及安装

3、项目内容：包括组合式油烟净化机组1组、低噪音离心风机柜3组、不锈钢风管烟道、不锈钢集烟罩等设备采购及安装，具体见招标文件第三部分。

4、项目预算：人民币叁拾贰万捌仟元整（￥328,000.00元）

### 1.2投标人资质条件

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;

2、本项目不接受联合体供应商参加投标；

说明：本次招标资格审查采用资质后审方式，在整个采购过程中，由招标人组织评标委员会对投标人的资质进行审查，资质审查时要求提供的资格证明文件详见招标文件第2.6条。

### 1.3招标文件获取

1、即日起，投标人可至淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn）“采购公告”栏的相关采购公告中自行下载。

2、凡有意参加本次采购活动的投标人无需提前报名，直接制作投标文件参与投标即可。

### 1.4投标文件递交

截止时间：2017年9月18日（星期一）15:30

递交地点：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院16号办公楼208室

### 1.5开标时间及地点

开标时间：2017年9月18日（星期一）15:30

开标地点：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院16号办公楼二楼开标室

### 1.6投标保证金

本项目投标保证金为伍仟元整（￥5,000.00），递交形式为银行汇票、本票等，与投标文件一并递交。

收款人：淮阴师范学院，汇款人（申请人）：投标人单位全称，备注：×××项目投标保证金。

注：非必要时，请尽量不用现金，如用现金须单独装在信封内，待检视后方可密封，并在信封上标明“投标保证金”字样、金额、投标人名称、投标代表姓名、身份证号及联系方式等信息。

### 1.7发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）的“采购公告”栏目。

### 1.8联系方式

招标事项联系人：吴老师  董老师  0517-83525369    83525709

邮  箱：ztb_hs@163.com

网  址：http://ztb.hytc.edu.cn

地  址：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院16号办公楼208室

本项目业务联系人：张主任 18912078188

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述教工食堂排油烟系统设备采购及安装项目。

2、凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

4、本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

5、投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6、本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包分包。

7、本次招标活动细则由淮阴师范学院招投标办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式及要求见第四部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1投标文件的一般构成

1、投标函；

2、投标报价表；

其中，单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备或软件需提供配置清单及价格明细于投标报价表之后。

3、技术规格响应偏离表；

4、资格证明文件；

5、综合评分时投标人需提供的证明文件；

6、投标人认为需要提供的其它内容：投标人情况介绍，产品彩页、产品制造等，以及投标人认为需要提供的其它资料。

2.2.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本2份，须各自装订成册，并由法定代表人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明项目编号、项目名称、投标人名称、联系人及联系电话，并注明投标截止时间、投标文件送达地点、开标地点及开标时间等信息。

3、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、此项目为“交钥匙”总承包方式。投标人对《投标报价表》中的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他与本项目有关的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标人应对《投标报价函》中的每一单项均应填写详细品牌、厂家及单价和总价，投标人没有填写单价和总价的项目将不予计算，并认为此项费用已包括在报价之中。

3、投标人在填写投标报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价。当大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；当单价和数量之积与总价不一致时，以单价为准。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件无效。

4、投标报价须按招标文件中相关格式填报并统一以A4纸打印。

5、全部以人民币报价，不接受外币报价。

### 2.4招标文件的澄清与修改

1、请各投标人认真阅读招标文件，如对招标文件中任何条款有疑义，应在投标截止时间10日前以书面形式送达招标办，并将Word电子文档发送到邮箱（ztb_hs@163.com），采购人认真研究后回答供应商的所有疑义。

2、招标文件如有澄清或修改，将在淮阴师范学院招标办网上（http://ztb.hytc.edu.cn/）发布，请自行下载。如因未及时下载招标文件修改通知导致的一切后果由投标人自行承担。为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，采购人可以酌情延长投标截止时间（若延长则以补充通知为准）。

### 2.5投标文件递送及开标

1、投标文件请投标截止时间前递送至淮阴师范学院长江路校区16号办公楼208室，逾期不予受理。

2、请投标人代表携带本人身份证准时到淮阴师范学院长江路校区16号办公楼二楼开标室参加开标会。

### 2.6评标与定标

1、根据项目特点成立开标评标小组。

2、评标方法：综合评分法。评标细则如下：

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格审查合格条件标准如下：

| 序号 | 审查内容 | 投标人具备的条件（打√或说明） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标人合法有效的营业执照、税务登记证（提供复印件并加盖投标人公章） |  |
| 2 | 如法定代表人本人参加投标的请提供（1），委托其他员工投标的请提供（2）： （1）法定代表人资格证明（原件，格式详见招标文件第四部分“示范格式一”）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）； （2）授权委托书（原件，格式详见招标文件第四部分“示范格式二”）、受托人身份证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）以及2016年6月1日以来连续6个月投标人为受托人缴纳的养老保险证明（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查） |  |
| 3 | 投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件，格式详见招标文件第四部分“示范格式三”） |  |
| 备注 | 请按以上要求将资格审查证明文件装订在投标文件中，要求提供原件的材料在正本中提供原件，在副本中可提供复印件并加盖投标人公章。 |  |

（2）符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）详细审查

本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

| 评审因素 | 评定标准 |
| --- | --- |
| 报价 （45分） | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×45分 |
| 技术部分 （28分） | A.投标人所投产品参数完全满足招标文件“3.2技术参数要求”中标注“★”部分所有参数要求的得24分，未完全满足作无效投标处理。 投标人所投产品技术参数与招标文件“3.2技术参数要求”中未标注“★”技术参数要求相比较，以24分为基数，每有一项负偏离扣1分，本项最多扣5分，超过5项负偏离的作无效投标处理。 B、投标人用于该项目的油烟净化设备和低噪音离心风机设备具有专利证书的，每提供一个发明专利的得2分，每提供一个实用新型专利的得1分。本项最多得4分，没有不得分。 |
| 项目实施方案（10分） | 项目实施方案至少应具备下列评审要点，如无重大偏差，则每项得分不得少于该项目分值的60%，缺少相应内容的评审要点分项评分为零分；经三分之二评委认定方案存在重大偏差或者不提供方案的均不得分。 （1）保证项目实施质量的体系及实施措施（4分）； （2）供货、安装进度计划安排合理、完整（2分）； （3）项目实施小组人员安排（2分）； （4）设备调试验收方案和标准（2分）。 |
| 商务部分 （4分） | （1）所投油烟净化设备和低噪音离心风机设备的生产厂家通过ISO90001质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证，每通过一项得1分，本项最多得2分，没有的不得分。 （2）投标人所投油烟净化设备具有中国环境保护产品认证证书且在有效期内的得2分，本项最多得2分，没有的不得分。 |
| 业绩 （8分） | 投标人自2014年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过单份合同金额不低于20万且与所投油烟净化设备和低噪音离心风机设备同品牌的排油烟设备成功业绩，每提供1项得2分，本项最高得8分。（须提供合同且合同中须有品牌体现（如没有的须有原合同采购人书面证明材料），否则评分时不予认可） |
| 售后服务 （5分） | （1）投标人所提供的免费质保期服务承诺在完全满足招标文件要求（免费质保期至少一年）的基础上，每承诺增加一年得1分；本项最多得2分，不承诺不得分。 （2）评委会根据投标人所提供的包括设备故障保修的响应时间、处理速度、定期巡检、培训方案等售后服务方案酌情评1-3分，不提供方案不参与本项评分。 |

3、评标结束后，招标人将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）“结果公示”栏目中公示最终结果。

4、投标人的授权代表须在公示结束后5个工作日内携带身份证到淮阴师范学院招投标办公室领取书面中标通知书。投标人只有在接到书面中标通知后方可视为中标。对未中标者招标人不予解释，也不承担任何义务。

### 2.7投标保证金

1、投标保证金详细情况请见第一部分投标邀请函。

2、未中标的投标人的投标保证金将在评标结果公示结束后退还，中标人的投标保证金将在交纳履约保证金后等额无息退还。

3、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内放弃或撤回投标；

（2）中标人拒绝签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

### 2.8投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.9无效投标的情形

1、应交未交投标保证金或者未按规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定资质要求的；

4、投标报价未以人民币报价的或者投标报价为选择性报价的；

5、投标报价超过采购预算的；

6、所投物品未按采购清单要求报全的；

7、所投产品未完全满足招标文件“3.2技术参数要求”中标注“★”部分所有参数要求的；

8、经三分之二评委会成员认定，投标人所投控制柜电气元件品牌档次低于采购人推荐品牌档次的；

9、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

10、经查实提供虚假材料谋取中标的。

### 2.10废标的情形

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

### 2.11合同签订

1、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，招标人有权扣除投标保证金；给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

2、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

3、签订合同前，中标人向招标人缴纳中标总金额的5%作为履约保证金，否则，作自动放弃中标处理。履约保证金在中标人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标人未能按质按期交货，采购人有权扣留此履约保证金。

4、履约保证金交纳信息：

户名：淮阴师范学院饮食服务总公司

开户行：江苏银行淮安工农路支行

账号：81202005100001251

### 第三部分 项目需求

### 3.1 需求清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式油烟净化机组（含排油烟专用风机（风机形式：后向离心风机）、净化器和消音器、机组底座及电控制柜） | 见3.2.1技术参数 | 组 | 1 |
| 2 | 低噪音离心风机组（含排油烟专用风机（风机形式：后向离心风机）和消音器、机组底座及电控制柜） | 见3.2.2技术参数 | 组 | 1 |
| 3 | 低噪音离心风机组（含排油烟专用风机（风机形式：后向离心风机）和消音器、机组底座及电控制柜） | 见3.2.3技术参数 | 组 | 1 |
| 4 | 低噪音离心风机组（含排油烟专用风机（风机形式：后向离心风机）和消音器、机组底座及电控制柜） | 见3.2.4技术参数 | 组 | 1 |
| 5 | 不锈钢风管烟道 | 见3.2.5技术参数 | M2 | 240 |
| 6 | 不锈钢风管烟道 | 见3.2.6技术参数 | M2 | 117 |
| 7 | 不锈钢集烟罩 | （1）集烟罩尺寸要求： ①1.3米宽总计30米长（每组具体长度尺寸根据现场定）； ②1.4米宽总计10米长（每组具 体长度尺寸根据现场定） （2）技术要求见3.2.7技术参数 | M2 | 53 |
| 8 | 150℃防火调节阀 | 500mm*400mm,技术要求见3.2.8技术参数 | 个 | 1 |
| 9 | 150℃防火调节阀 | 500mm*500mm,技术要求见3.2.8技术参数 | 个 | 1 |
| 10 | 150℃防火调节阀 | 900mm*450mm,技术要求见3.2.8技术参数 | 个 | 1 |
| 11 | 150℃防火调节阀 | 1100mm*450mm,技术要求见3.2.8技术参数 | 个 | 1 |
| 12 | 风量调节阀 | 400mm*300mm,技术要求见3.2.9技术参数 | 个 | 5 |
| 13 | 风量调节阀 | 400mm*400mm,技术要求见3.2.9技术参数 | 个 | 1 |
| 14 | 风量调节阀 | 500mm*400mm,技术要求见3.2.9技术参数 | 个 | 1 |
| 15 | 风量调节阀 | 600mm*450mm,技术要求见3.2.9技术参数 | 个 | 1 |

说明：1、此项目为“交钥匙工程”，供货商应按照招标人提供的图纸施工(另附图纸电子版)，并在招标人指定位置安装该设备，同时供货商需按照现场查看情况提供设备清单。

2、排油烟系统相关电缆由招标人负责敷设到位。

3、合同签订后30日内供货安装到位。

### 3.2技术参数要求

3.2.1组合式油烟净化机组技术要求

★（1）实际排风量：≥30000m3/h；

（2）机外余压：≥550Pa；

★（3）噪声：≤65dB(A)；

★（4）净化效率：≥90%；

(5)电机应具有防油、防水、耐高温的三防功能，电机功率15kw±5kw；

★（6）电机具有IP55防护等级，F级绝缘；

（7）机组箱体框架采用铝合金型材；

（8）机组箱体框架型材壁厚应≥2.0mm；

★（9）机组箱体面板采用壁厚≥1.0mm冷轧板，机组箱体面板冷轧板需经过酸洗磷化，表面采用静电喷涂环氧树脂粉末；

（10）叶轮表面不粘油特殊处理；

★（11）要求油烟处理后排放浓度小于2mg/m3，设备需符合国家规范《饮食业油烟排放标准》

（GB18483-2001）；

（12）设备需配套带综合保护器的控制柜，控制柜电气元件质量要求为国产优质产品及以上（推荐品牌：德力西、ABB、施耐德）；

（13）设备底部需用10#及以上槽钢作为底座。

3.2.2低噪音离心风机组技术要求

★（1）实际排风量：≥30000m3/h；

（2）机外余压：≥550Pa；

★（3）噪声：≤65dB(A)；

（4）电机应具有防油、防水、耐高温的三防功能，电机功率15kw±5kw；

★（5）电机具有IP55防护等级，F级绝缘；

（6）机组箱体框架采用铝合金型材；

（7）机组箱体框架型材壁厚应≥2.0mm；

★ （8）机组箱体面板采用壁厚≥1.0mm冷轧板，机组箱体面板冷轧板需经过酸洗磷化，表面采用静电喷涂环氧树脂粉末；

（9）叶轮表面不粘油特殊处理；

（10）设备需配套带综合保护器的控制柜，控制柜电气元件质量要求为国产优质产品及以上（推荐品牌：德力西、ABB、施耐德）；

（11）设备底部需用10#及以上槽钢作为底座。

3.2.3低噪音离心风机组技术要求

★（1）实际排风量：≥15000m3/h；

（2）机外余压：≥500Pa；

★（3）噪声：≤62dB(A)；

(4)电机应具有防油、防水、耐高温的三防功能，电机功率7.5kw±2.5kw；

★（5）电机具有IP55防护等级，F级绝缘；

（6）机组箱体框架采用铝合金型材；

（7）机组箱体框架型材壁厚应≥2.0mm；

★ （8）机组箱体面板采用壁厚≥1.0mm冷轧板，机组箱体面板冷轧板需经过酸洗磷化，表面采用静电喷涂环氧树脂粉末；

（9）叶轮表面不粘油特殊处理；

（10）设备需配套带综合保护器的控制柜，控制柜电气元件质量要求为国产优质产品及以上（推荐品牌：德力西、ABB、施耐德）；

（11）设备底部需用10#及以上槽钢作为底座。

3.2.4低噪音离心风机组技术要求

★（1）实际排风量：≥12000m3/h；

（2）机外余压：≥500Pa；

★（3）噪声：≤61dB(A)；

（4）电机应具有防油、防水、耐高温的三防功能，电机功率5.5kw±1.5kw；

★（5）电机具有IP55防护等级，F级绝缘；

（6）机组箱体框架采用铝合金型材；

（7）机组箱体框架型材壁厚应≥2.0mm；

★ （8）机组箱体面板采用壁厚≥1.0mm冷轧板，机组箱体面板冷轧板需经过酸洗磷化，表面采用静电喷涂环氧树脂粉末；

（9）叶轮表面不粘油特殊处理；

（10）设备需配套带综合保护器的控制柜，控制柜电气元件质量要求为国产优质产品及以上（推荐品牌：德力西、ABB、施耐德）；

（11）设备底部需用10#及以上槽钢作为底座。

3.2.5不锈钢风管烟道技术要求

★（1）采用SUS304不锈钢材质，壁厚≥0.8mm；

★（2）制作工艺必须满足不漏油；

（3）镀锌角钢法兰连接：

★①SUS304不锈钢风管配热镀锌角钢法兰，角钢规格国标；

②角钢与风管的联接采用铁铆钉铆接；

③风管采用机器咬口拼缝。

3.2.6不锈钢风管烟道技术要求

★（1）采用SUS304不锈钢材质，壁厚≥1.0mm；

★（2）制作工艺必须满足不漏油；

（3）镀锌角钢法兰连接：

★①SUS304不锈钢风管配热镀锌角钢法兰，角钢规格国标；

②角钢与风管的联接采用铁铆钉铆接；

③风管采用机器咬口拼缝。

3.2.7不锈钢集烟罩技术要求

★（1）采用201不锈钢材质，壁厚≥1.0mm；

★（2）集烟罩需附带不锈钢挡油栅格。

3.2.8防火调节阀技术要求：质量要求为国产优质及以上。

3.2.9风量调节阀技术要求：质量要求为国产优质及以上。

### 3.3其他说明

1、此项目为“交钥匙”总承包方式，投标人的报价应为综合报价，包含全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他与本项目有关的所有费用，中标后采购人不再支付其他任何费用。

2、售后服务基本要求

①中标人必须保证所有货物均为正品，除特别要求外所有货物（含所有货物的所有配件）的质保期为项目验收合格后一年或以上，终身维护。质保期为项目验收合格后，由成交双方签署验收合格证书并办理项目移交之日算起。中标人对项目货物及服务在质保期内实行包修、包换、包退等服务。在质保期内如有设备或部件不能使用需更换，则维修、更换使用的备品备件及易损件应为原厂配件。

②中标人应对此次采购的货物按招标文件要求进行保修。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备均由中标人负责包修、包换，免费故障报修电话为7*24小时，维修1个小时响应，12个小时到达现场，2日内完成故障排除及维修（如无法完成的提供备机进行更换）。

### 第四部分 投标文件格式

（请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。）

正本/副本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一七年*月*日

一、投标函

致：淮阴师范学院招投标办公室

1、我方针对本次项目（项目名称：　         　项目编号：　　　　）的投标总报价为人民币（大写）              元（ ￥     元），并保证在合同签订后        日历天内完成项目的供货、安装、调试工作。

2、我方已详细审核并接受招标文件及有效补充文件（如有）的所有的条款和规定。

3、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标供应商，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你方不承担我方本次投标的费用。

4、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

5、我方保证投标文件中所呈现的一切资料均为真实材料。如有虚假，产生的一切后果由我方承担。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证招标文件规定的时间交货，并完成项目的安装、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、我方保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址：

电话：

授权代表（签字）：

授权代表电话：

日期:           年         月        日

二、投标报价表

| 序号 | 物品名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）全部以人民币报价，如为进口产品则进口代理公司、汇率均由投标人自行选择和确定。

（2）单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备须提供配置清单及价格明细于投标报价表之后。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

三、技术规格响应偏离表

| 序号 | 物品名称 | 招标文件要求的技术参数 | 所投产品的技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

注：(1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）偏离情况用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第三部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

四、资格证明文件

详细资格证明文件要求请见“2.6评标与定标”中资格审查合格条件标准。

五、综合评分时投标人需提供的证明文件

1、投标人根据评标标准“技术参数”中的要求提供:

所投用于该项目的油烟净化设备和低噪音离心风机设备所具有的发明专利证书、实用新型专利证书（复印件并加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）。

2、投标人根据评标标准“项目实施方案”中的所有要求提供项目实施方案（原件，格式由投标人自定，加盖投标人公章）。

3、投标人根据评标标准“商务部分”中的要求提供：

（1）所投油烟净化设备和低噪音离心风机设备的生产厂家所通过的ISO90001质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证证书（复印件并加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）。

（2）投标人所投油烟净化设备具有中国环境保护产品认证证书（复印件并加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）。

4、投标人根据评标标准“业绩”中的要求提供：

投标人自2014年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过单份合同金额不低于20万且与所投油烟净化设备和低噪音离心风机设备同品牌的排油烟设备成功业绩合同（须提供合同且合同中须有品牌体现（如没有的须有原合同采购人书面证明材料，否则评分时不予认可）。（复印件并加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）。

5、投标人根据评标标准“售后服务”中的要求提供：

（1）投标人提供免费质保期的服务承诺（正本中提供原件，副本中可提供复印件，格式由投标人自定，并加盖投标人公章）；

（2）投标人提供包括设备故障保修的响应时间、处理速度、定期巡检、培训方案等售后服务方案。评委会根据所提供的售后服务方案（正本中提供原件，副本中可提供复印件，格式由投标人自定，并加盖投标人公章）；

六、投标人认为需要提供的其它内容

投标人认为需要提供的材料，如投标人情况介绍，产品彩页和标准以及投标人认为需要提供的其它资料等（格式自拟）。

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

致淮阴师范学院招投标办公室：

姓名：          性别：          职务：          身份证号：                ，系  投标人单位名称    的法定代表人。现针对淮阴师范学院招投标办公室组织的              （项目编号：      ）项目，签署投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖单位公章

投标人：                     (盖章)

日期：         年       月      日

示范格式二

授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：

法定代表人：            身份证号：

受托人：姓名           职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人        代表我单位参加淮阴师范学院招标办组织的     （编号:    ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件并加盖委托单位公章

委托单位：                 （公章）

日期：        年       月      日

示范格式三

参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或

者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人：                        （公章）

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：          年         月        日