【项目编号】HNU17058-XJ1

淮阴师范学院

UPS电源电池询价采购

我校现采用公开询价方式采购UPS电源电池64节，用于更换已有的旧电池，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

- 采购物品基本情况

(一)清单(报价单)

| 设备名称 | 参考品、型号 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS电源电池 | 阳光A412/100A 松下LC-Y12120 汤浅NP110-12 汤浅NPL100-12 西恩迪大力神MPS12-127 | 1、容量：电池单格终止电压1.80V，温度25°C时，蓄电池容量C10为100AH 2、设计寿命：在环境温度25℃时，蓄电池的设计寿命不低于10年 3、安全性：蓄电池应能承受一定的的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形 4、防酸雾性能：蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出 5、蓄电池充放电性能：蓄电池浮充充电电压为2.23～2.27V (25℃) ；蓄电池均衡充电电压为2.30～2.35V (25℃)；耐过充性好，过充无漏液、无膨胀和开裂；耐放电性能好，过放后容量恢复率高。 6、防爆性能：蓄电池槽、盖采用ABS材料或PP材料制造，并具有阻燃性。蓄电池遇火时，内部应不引燃、不引爆 7、接入要求：蓄电池应能适应在线状态检测装置的接入（配齐检测电缆和端子）。 8、其他要求及说明：64节，分放在4个机柜，每个机柜16节，2个机柜一组，每组接入需有空开（施耐德NSX250F），配齐所需电池连线，电池开关连线、铜排、铜鼻子等和电池托板（原机柜型号APCAR3100无电池托板）16块，电池托板承重不低于120KG。 | 节 | 64 |  |  |
| 合计总金额 | RMB(大写) (￥ ) |  |  |  |  |  |

(二)服务要求

1、响应人须具有原设备厂商出具的针对本项目的授权和三年原厂免费质保证明，不接受代工方式（OEM）生产的产品。

2、供货电池应为生产日期距到货日期90天（含）以内的全新合格产品。

3、响应人负责提供电池、电池组间连接电缆、电池组至电池开关箱连接电缆和电池托板板的运输、搬运和安装等工作，新蓄电池组连接必须与UPS电源相匹配。

4、新蓄电池组安装应按国家及厂方有关技术标准施工，不得减少施工材料和降低材料质量。

5、蓄电池组的拆除、安装、搬运、停放要服从采购使用方安排，施工过程中要采取对周围已有设施、装饰的有效防护措施。

6、原有电池均接入机房动力环境监控系统进行电池电压检测，新更换的电池也须接入机房动力环境监控系统中。

7、新蓄电池组安装调试完毕后，应做放电实验。对于放电不合格的蓄电池，供应商应立即免费更换。

8、电池维护或更换：质保期内发现电池异常时要采取必要措施，电池内阻≥130%指标高限值时更换电池。电池组一致性电压差≥1Vdc（欠压现象）时做小电流充电修复操作，修复失败时更换电池。电池组单体欠压比率≥25%时更换电池组（全部）。外观破裂损坏时更换电池。出现漏液时更换电池。容量低于标称容量50%（环境温度为25℃）时更换电池。后备时间≤初期放电时间50% (环境温度为25℃) 时更换电池。

(三)报价要求及预算说明

1、报价应为综合报价，含货值、物流、装缷、安装、售后服务、税费等一切费用，采购方不再支付其他任何费用。

2、报价应考虑64节原有旧电池组回收的价格，并在报价中去除。

3、本项目预算人民币85,000.00，经费来源为校内设备维修经费。

二、所提供的售后服务及优惠条件：

（主要是质保问题）

三、响应人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：                                                                                          3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、提供近三年UPS电源项目的案例材料，包含供货单位、供货时间、金额、供货单位联系人姓名及联系电话等信息，并附三份合同(复印件加盖公章)等材料。

4、所报UPS电源电池的技术参数彩页等；

5、其他相关材料。

五、供货时间要求：合同签订后30日内供货、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳人民币叁仟元作为履约保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货到指定地点，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、履约保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好响应文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章，注明项目名称、项目编号、投标人、联系人及电话。

7、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2017年7月24日（星期一）上午11:00，过期不逾受理。

8、响应文件送达（或寄达）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2017年7月17日